## 1.1-1 水源地监测
水源地监测建设询价清单
序号 | 建设内容 | 技术参数（不低于） | 数量 | 单位 |  |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 总价
一 | 水质监测站房 | [5 empty] | 供 电 方 式：市电，无线通讯
1 | 化学需氧量在线分析仪 | 测量原理：高锰酸钾氧化光度法 （1）测量范围 (0～20) mg/L （2）重复性误差 <1.2% （3）24H高浓度漂移0.4% （4）24H低浓度漂移2mg/L （5）示值误差：1.6%@20%（测试溶液浓度相对于检测范围的百分比）；1.4%@50%（测试溶液浓度相对于检测范围的百分比）；0.8%@80%（测试溶液浓度相对于检测范围的百分比） （6）实际水样比对试验 ±1.2mg/L （7）最小维护周期 ≥168 h/次 具备以下要求：线性范围宽，水质浓度大范围波动无需更换量程；前向化、模块化设计，集成程度高，体积小，安装维护方便；智能自适应光学定量系统与光电检测系统，保证测量结果高可靠性和准确性；多级光学计量系统，试剂消耗量低，废液量少，运营成本低；自动清洗与校准、断电保护、上电自检、自动报警等功能；完善的采样、测量、标定、核查、清洗等功能，满足各地的动态管控监管要求。 | 1 | 套
2 | 氨氮在线分析仪 | 测定原理 ：水杨酸分光光度法 （1）量程 0～10 mg/L，可扩展 （2）24h低浓度漂移 ≤0.004 mg/L （3）24h高浓度漂移 ≤0.5% （4）示值误差：1.3%@20%（测试溶液浓度相对于检测范围的百分比）；1.9%@50%（测试溶液浓度相对于检测范围的百分比）；0.4%@80%（测试溶液浓度相对于检测范围的百分比） （5）重复性 ≤1% （6）定量下线≤0.017mg/L （7）记忆效应：标液浓度切换为80%→20%时 <± 0.02 mg/L ；标液浓度切换为20%→80%时 <± 0.06 mg/L （8）pH干扰试验 ± 0.8% （9）环境温度影响± 1.8% （10）实际水样比对试验： 水样浓度≥2.0 mg/L时 ≤5.3%；水样浓度 <2.0 mg/L时 ≤0.04 mg/L，最小维护周期 ≥168h （11）数据有效率≥96.5% （12）一致性≥98.4% 具备以下要求：线性范围宽，水质浓度大范围波动无需更换量程；前向化、模块化设计，集成程度高，体积小，安装维护方便；智能自适应光学定量系统与光电检测系统，保证测量结果高可靠性和准确性；多级光学计量系统，试剂消耗量低，废液量少，运营成本低；自动清洗与校准、断电保护、上电自检、自动报警等功能；完善的采样、测量、标定、核查、清洗等功能，满足各地的动态管控监管要求。 | 1 | 套
3 | 总磷在线分析仪 | 测定原理：过硫酸钾氧化-钼酸铵分光光度 （1）量程 0～2mg/L，可扩展 （2）零点漂移 ±0.05% （3）量程漂移 ±0.3% （4）直线性 ±0.2% （5）重复性误差 ±0.3% （6）实际水样比对试验 ±1.4% 具备以下要求：采用特定掩蔽剂组合，可使水样中少量的砷、铬离子不干扰测定。前向化、模块化设计，集成程度高，体积小，安装维护方便；智能自适应光学定量系统与光电检测系统，保证测量结果高可靠性和准确性；多级光学计量系统，试剂消耗量低，废液量少，运营成本低；线性范围宽，水质浓度大范围波动无需更换量程；自动清洗与校准、断电保护、上电自检、自动报警等功能；完善的采样、测量、标定、核查、清洗等功能，满足各地的动态管控监管要求 | 1 | 套
4 | 总氮在线分析仪 | 测定原理：碱性过硫酸钾氧化-分光光度法 （1）量程 0～50mg/L，可调 （2）零点漂移 ±0.3% （3）量程漂移 ±0.8% （4）直线性 ±0.3% （5）重复性误差 ±4.4% （6）实际水样比对试验 ±8.7% 具备以下要求： （1）进样装置为旋切阀。 （2）采用蠕动泵抽样及双光电计量模式，并具有两个计量点位，可扩展多个计量点位，具有气泡识别功能。 （3）具有离线状态测量，数据不上传功能。 （4）仪器具备浊度抗干扰、色度抗干扰、盐度抗干扰的功能，并且具有自动扣除功能。 （5）具有两个计量点位，可扩展多个计量点位，具有气泡识别功能。 （6）具有脱屏工作功能。 （7）能自动进行零点核查、跨度核查、平行样测试、自动多点线性测试和加标回收率测试功能。 （8）单次测量周期时间不超过30分钟。 （9）应具有将分析废液和清洗废水收集、存放的功能，废液产生量单次不超过7mL. | 1 | 套
5 | 多参数在线分析仪 | （1）pH：测量原理 玻璃电极法； 测量范围 ：pH 0～14 （0～85 ℃）； 重复性： ±0.01 pH；相对误差：±0.01PH，分辨率：0.01PH，响应时间：±0.1min；MTBF：1440h无故障 （2）水温：测量原理 铂热电阻或热电偶； 测量偏差：±0.5℃； （3）溶解氧（DO）：测量原理 荧光法或电极法；重复性误差： ±0.15mg/L；相对误差：±0.15mg/L，分辨率：0.01mg/L，响应时间： <1.18min ；MTBF：1440h无故障 （4）电导率：测量原理 电极法；重复性：±1%；相对误差：±1%，响应时间：<0.07min；MTBF：1440h无故障 （5）浊度：测量原理：光散射法；重复性误差：±3%；相对误差：±5%或±0.02NTU；MTBF：1440h无故障 （1）仪器可选配有线网、无线网络及WIFI功能联网，并实现数据传输； （2）数据自动上传实现第二现场显示、管理，支持多种HJ212数据传输协议，且支持一码多发； （3）数据传输可选择加密，支持SM4加密； （4）数据存储周期和上传周期可在1min-24h间自由设定； （5）仪器具有1路USB接口，1路RS485.1路RS232，可选配2路电器控制端口和继电器输出； （6）仪器具有VPN功能，可实现自定义动态域名； | 1 | 套
6 | 一体化智慧机柜 | （1）操作语言：显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB 2312－1980）； （2）供电：设备的运行电压为（220±22）V，交流频率为（50±0.5）Hz； （3）试剂供应：需提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度；仪器所需试剂贮存于专用试剂瓶/袋中，试剂保质期不低于两周；仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液均须达到《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书（试行）》中质量保证要求； （4）通讯协议：仪器满足《国家地表水自动监测系统通信协议技术要求》和《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》，将所有监测数据传输至采购人指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等； （5）系统集成主要包括采水模块、配水及预处理模块、控制模块、分析模块、留样模块、辅助模块等。投标人须提供合理、先进、完整的系统集成方案，具备智能化、标准化、流程化和可溯源的质量控制体系，确保采水、预处理、分析、质控、清洗以及数据采集和传输等环节的准确可靠。 | 1 | 套
7 | 流通池及自清洗模块 | （1）配水模块：①为方便维护，管路要求易于拆卸清洗和安装。同时，监测模块的进样管均设有旁路系统，通过手动阀来进行调节，当某个监测模块的过滤装置损坏或者需要维护时，可以打开旁路，关闭主路，既不影响其他仪器的正常工作，又达到维护的目的。②在满足分析仪表对水样的流量和压力的要求下，尽量采取自流的方式进行配水，减少因增压泵运转而导致的水质变化。③配水模块的关键操作均可通过控制模块实现运行控制，并可实现远程控制。④自排空采样设计，测试完成后自动排空水样，避免水样的残留对测试数据的影响。⑤配水管路设取样口，便于留取样品。⑥具有自动清洗功能。 （2）预处理模块：①水样由源水管路进入水站后，实行单流路方式，采用流通池进行分级处理，并分配至各分析单元。②预处理模块应采用多级方式，可以满足不同分析单元对水样的预处理要求。③预处理模块对水质参数带来的系统误差不大于10%。④预处理模块应具备自动清洗和除藻功能，由系统控制完成，清洗过程可以是现场人工操作，也可以是远程控制。每个测量周期结束后，对过滤器进行清洗，出去吸附在过滤器表面的黏浊物、藻类和泥沙。⑤预处理模块在系统停电恢复后，能够按照采集控制器的控制时序自动启动。 | 3 | 套
8 | UPS不间断电源 | （1）系统配备 UPS 不间断电源，总功率≥3KVA，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于2小时。 （2）配备稳压电源，额定功率：3KVA,输出电压单相220V±1%。 | 1 | 套
9 | 微型水站软件系统 | 数据显示处理等 | 1 | 套
10 | 通信费 | 1g/月,三年的费用 | 1 | 套
11 | 配套辅材 | 采样泵系统和、管线等 | 1 | 套
二 | 雷达水位监测站 | [5 empty] | 供 电 方 式：太阳能，无线通讯
1 | 雷达液位计 | 1. 测量范围：0.5~30m； 2. 测量精度：±3mm； 3. 雷达天线：平面微带脉冲阵列雷达； 4. 雷达频率：24~26GHz； 5. 电波发射角：10°×10°； 6. 工作电压：8~48VDC； 7. 工作电流（@12V）：工作模式（不含4G通信部分）：≤100mA；低功耗（休眠）模式：≤1mA； 8. 数字接口：RS485/以太网（可选），Modbus协议； 9. 无线传输（选配）：4G或NB-IOT； 10. 外壳材质：铝合金外壳； 11. 尺寸（mm）：146×108×48（不含安装支架）； 12. 重量：小于850g； 13. 防护等级：IP68； 14. 工作温度：-35℃~70℃； 15. 存储温度：-40℃~70℃； 16. 防雷等级：6kV | 1 | 套
2 | 配电箱 | 不锈钢材质，IP65防护等级，尺寸：≥400*300*200mmmm，含防雷器、箱体、电源、插板、空开等。 | 1 | 套
3 | 立杆及固定基础 | 4米立杆（不包含避雷针高度），镀锌钢管，40*3壁厚，2.5法兰，240X240太阳能支架，避雷针和电池托架，以及地笼。 | 1 | 套
4 | RTU | 1、数字信号接口：不少于4路数字信号接口，支持RS485或RS232，可接多种传感器； 2、模拟信号接口：2路模拟信号接口，支持4-20mA/0-5V； 3、支持不少于1路以太网接口（10M/100M自适应）、1路4G（Cat4、Cat1），可选NB-IOT、天通一号； 4、支持1路本地蓝牙无线接口； 5、可支持TCP/IP网络协议、Modbus协议及MQTT物联网协议； 6、内置SD卡，可存储5年以上的数据，用于本地数据备份和保存，数据存储符合《SL247-2012水文资料整编规范》要求； 7、外壳材质：铝合金外壳； 8、防护等级：IP68； 9、尺寸（mm）：230×160×38 10、工作温度：-35℃-70℃； 11、存储温度：-40℃-70℃； 12、防雷等级：6kV 13、卫星定位（选配）：支持北斗、GPS及GLONASS | 1 | 套
5 | 通信费 | 1g/月,三年的费用 | 1 | 套
6 | 太阳能供电系统 | 太阳能板：100W 品类：单晶A级 一次按压成型高透光钢化玻璃 开路电压：18-22V（±10%）转换效能：22%（±1.5%）边框材质：铝合金（有色金属结构材料工作温度范围：-45℃，+85℃ 胶体电池：尺寸：522×238×238,重量：54kg ±3kg； 12v 50AH 免维护 胶体 蓄电池；可保证7天阴雨天气工作； 充放电次数1500次以上； 太阳能控制器充电电流：10A（±5%） 工作电压：9V-36V； | 1 | 套
7 | 接地 | 接地线、接地体 | 1 | 套
8 | 配套辅材 | 电源电缆、控制电缆、通信电缆、保护管等 | 1 | 套
三 | 视频安防联网系统平台建设
1 | 视频联网软件
1.1 | 中央管理服务软件 | 负责设备管理后台服务能力，实现视频通道授权分配、状态维护、指令调度等功能；实现设备业务目录自定义， 负责用户功能权限分配、角色管理等业务权限功能； | 1 | 套
1.2 | 视图接入转发服务软件 | 负责设备接入，支持各类摄像机、NVR等设备接入；支持符合ONVIF、GB/T 28181-2016、RTSP、海康/大华原生SDK等协议方式接入；支持摄像机通道视频、图片、报警等数据类型接入。支持平滑扩展，分布式部署。 | 2 | 套
1.3 | 设备接入授权 | 提供设备接入授权，每个授权供1台设备使用，可支持视频设备、智能设备的视频图像数据接入以及设备管理。 | 200 | 路
1.4 | 对象存储服务软件 | 提供云存储管理对接服务，支持与华为、天翼云、紫光华智等第三方云存储等进行对接。 | 1 | 套
1.5 | 国标视频对接服务 | 提供国标视频平台对接能力，支持通过GB/T28181协议实现视频数据的上下级级联。包括平台注册管理、共享方案、设备同步、级联应用等功能。 支持平台注册管理功能，实现上下级平台注册管理，配置平台信息，查看平台状态，实现平台数据级联。 支持共享方案管理功能，设置共享方案，通过共享方案便捷完成向上级平台的共享设置。 支持设备同步功能，实现设备资源同步和设备状态同步。 支持级联应用功能，级联的视频点位可实时预览、录像回放、录像下载。 | 1 | 套
2 | 视频应用平台
2.1 | 应用客户端服务软件 | 支持提供B/S客户端访问，单套授权20个用户并发访问，不限账号开通数量。提供设备管理、用户管理、角色管理等功能权限管理功能； 支持根据实际需要自定义3个以上不同类型的目录，并可手动切换显示； 支持根据实际用户权限级别，进行设备权限分配； 支持管理员、操作员、自定义角色功能； 支持对用户进行启动/停用、密码重置等功能。 支持根据需要对登录页、系统名称、logo等进行修改； 支持通过用户名/密码以及图形化验证码进行验证登录。 | 1 | 套
2.2 | 实时视频应用 | 支持1/4/6/9/16分屏播放；支持双击单窗口全屏放大，再次双击推出全屏；支持关闭音频、窗口抓图、画面自适应等单窗口操作；支持单窗口关闭/一键关闭画面播放；支持按照摄像机名称、摄像机类型（全部、枪机、球机）、摄像机状态（全部、在线、离线）等方式筛选； 支持原始目录、系统目录、自定义业务目录的切换查看，默认管理员拥有三种目录类型并可进行系统目录和业务目录的修改，普通用户仅能查看系统目录，并拥有自定义目录的能力。 支持列表、卡片两种显示样式；卡片模式显示设备类型图标、设备名称、是否支持PTZ、是否有录像；列表模式显示设备类型图标、设备名称、是否有录像（以红点标识有录像，否则无）。 | 1 | 套
2.3 | 录像回放应用 | 支持前端录像、平台录像等多种形式录像，支持前端录像按时间段进行下载；支持多窗口录像播放；支持录像时间轴，时间轴默认24小时，可根据实际选择时间轴刻度并开始录像播放；支持手动输入时间点或点击时间轴某一位置即可开始录像播放；支持移动时间轴；支持通过时间轴颜色区分当前时间段是否有录像； | 1 | 套
2.4 | 原始图库应用 | 支持查看智能设备上传的抓拍图片，以小面板方式进行展示；支持按照时间、点位进行告警筛选；支持查看抓拍时间、地点等图片详情； | 1 | 套
2.5 | 电子地图应用 | 支持设备在地图上撒点展示；支持基于地图进行实时视频查看；支持地图的放大、缩小等操作；支持在地图上进行设备搜索；支持根据设备类型、在离线状态进行显示筛选。 | 1 | 套
2.6 | 球机PTZ控制 | 支持通过平台控制球机的角度调整。 | 1 | 套
3 | 后台服务器
3.1 | 服务器 | 硬件推荐配置： CPU: 2 X Intel Xeon Silver 4208 Processor/2.10 GHz/11 MB/8C/16T/85 W/2UPI/2400 MHz/ 内存: 4 X 32GB/DDR4/2133或2400或2666MHz/ECC/REG SSD: 1 X SSD/480GB/SATA 6Gb/2.5寸/读取型 <1DWPD SSD: 1 X Intel/SSD/DC/P4510 Series(2.0TB,2.5寸盘U.2接口 PCIe 3.1*4 ,3D Nand,TLC)读取型 硬盘: 1 X 4TB/SATA/7200PRM/3.5寸/企业级 网卡: 1 X 双口万兆网卡/不含SFP+模块/82599芯片组/相当于X520-SR2/OEM网卡 电源: 1 X 550W CRPS1+1冗余电源 其它配件: 1 X 通用双路上架导轨套件(适用于机柜立柱间距730--870mm) | 2 | 台
3.2 | 缘视频网关 EDG | 主要支持国标、ONVIF、主流厂家的私有协议设备接入，支持视频实时播放和前端录像播放，可用于社区、医院、学校、加油站、娱乐场所等单位实现社会视频资源的接入。 单台网关可管理设备不低于1万路接入； 单台网关支持图片接入能力不低于100张/秒； 用户页面操作平均响应时间低于3秒； 实时视频开流时间低于2秒，边缘录像低于3秒，前端录像低于5秒； 支持不低于10个用户并发访问。 支持16/32/64路视频并发拉流。 CPU Intel Celeron J1900 内存 8G 网络接口 4个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 显示接口 1个VGA 电源接口 220V输入 操作温度 0℃～55℃ 操作湿度 10％-85％RH | 4 | 台
4 | 前端摄像机
4.1 | 400W全彩球机 | 400万7寸23倍红外网络球机 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角: 55°~2.7°（广角~望远） 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）; 60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 补光: 红外照射距离: 150 m 供电方式: AC24 V 工作温湿度: -30℃~65℃，湿度小于90% 防护: IP66 | 2 | 台
4.2 | 立杆及固定基础 | 4米立杆（不包含避雷针高度），镀锌钢管，40*3壁厚，2.5法兰，240X240太阳能支架，避雷针和电池托架，以及地笼。 | 2 | 套
4.3 | 太阳能供电系统 | 太阳能板：100W 品类：单晶A级 一次按压成型高透光钢化玻璃 开路电压：18-22V（±10%）转换效能：22%（±1.5%）边框材质：铝合金（有色金属结构材料工作温度范围：-45℃，+85℃ 胶体电池：尺寸：522×238×238,重量：54kg ±3kg； 12v 50AH 免维护 胶体 蓄电池；可保证7天阴雨天气工作； 充放电次数1500次以上； 太阳能控制器充电电流：10A（±5%） 工作电压：9V-36V； | 2 | 套
4.4 | 接地 | 接地线、接地体 | 2 | 套
4.5 | 配套辅材 | 电源电缆、控制电缆、通信电缆、保护管等 | 2 | 套
合计

## 1.1-2 水厂监测和控制系统
水厂监测和控制系统询价清单
序号 | 建设内容 | 技术参数（不低于） | 数量 | 单位 |  |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 总价
一 | 水厂水质流量监测
1 | 水厂进水流量DN600 | 1.仪表精度：0.5级；（ 需提供和省级及以上技术监督局出具电磁流量计和蝶阀组合体符合0.5级的检测报告） 2.电磁流量计：具有耐压强度和外壳防护等级达到IP68，检测报告。 3.测量介质：电导率大于5μS/cm的各种液体和液固两相流体。 4.流速范围：0.1～10m/s 5.工作压力：0.25MPa~16MPa 6.环境温度：-40℃～+50℃ 7.介质温度：橡胶材质衬里≤80℃ 8.外磁干扰：≤400A/m 9.一体化型：IP68 10.输出信号：4～20mA.DC，负载电阻0～750Ω 11.通讯输出：RS485或RS232 12.供电方式：220v/12V等 13.最大功耗：≤10VA 14.低频方波励磁，励磁频率：1/10工频、1/12工频；励磁电流为100mA； 15.无需附加电极的空管测量功能，连续测量，定值褒奖； 16.交流高频开关电源，电压适用范围：85VAC--250VAC 17.中英文显示方式（可定制其他语言）；内部有三个积算器总量，可分别记录：正向总量、反向总量、差值总量、掉电时间记录功能，自动记录仪表系统电源间断时间，补算漏计流量；小时总量记录功能，以小时为单位记录流量总量，适用于分时计量制；红外手持操作键盘，远距离非接触操作转换器所有功能。双通道压力测量单元，分别显示两处压力。 | 3 | 台 |  |  | 供 电 方 式：市电
2 | 水表(DN600)安装配套的配件 | 包含法兰盘和可曲绕接头等配件含安装 | 3 | 套
3 | 水厂出水流量DN400 | 1.最大工作压力：1.6MPa； 2.水温范围：0.1-30℃； 3.准确度等级：大于等于2 级； 4.量程比不小于R500； 5.防护等级：IP68。内部电路采用灌胶（软胶）密封，方便更换电池。电子腔内采用抽真空设计。 6.水表前后直管段安装要求：U0/D0 7.工作环境温度：-25℃—+55℃； 8.超声波水表内部应提供存储历史数据功能，小时数据不少于164条，日数据不少于365条，月数据不少于72条。 9.环境等级：气候和机械环境等级 C 级； 10.电磁环境等级 E2； 11.压损等级：△P16 12.超声波水表装：水平垂直安装均可。 13.材质： DN50 及以上水表管段为304不锈钢 14.DN400，常用流量1600m³/h，IP68，AC220V | 3 | 台 |  |  | 供 电 方 式：市电
4 | 水表(DN400)安装配套的配件 | 包含法兰盘和可曲绕接头等配件含安装 | 3 | 套
5 | 流量井 | 1.1m*1.2m*1.1m(L*D*H),砂浆+砖砌 | 6 | 项
6 | 管网水质监测设备（pH、浊度） | PH：电极法，量程0-14，分辨率：0.01PH，精度：±0.01PHrdg； 浊度：激光源90度红外散射法，量程0-4000NTU，分辨率：0.01NTU，精度：±2%rdg； 温度：热电阻法，量程-20~+85℃，分辨率：0.1℃，精度：±0.5℃rdg； 供电：85-264VAC 50/60HZ； 通讯输出：RS 485接口Modbus RTU协议； 功耗：连续性功耗约5W；间歇性功耗约120W；（不含泵） 数据接口：RS485、USB、RJ45 环境温度：0-65℃ 环境湿度：95%RH（不结露） 储存温度：主机/-20~+85℃，传感器/0-65℃ 现场显示：7’’工业触摸屏 数据存储：2年@1分钟存储周期 流量范围：0.2-1.0L/min | 3 | 套 |  |  | 供 电 方 式：市电
7 | 管网水质监测设备（pH、浊度、余氯） | PH：电极法，量程0-14，分辨率：0.01PH，温度补偿，精度：±0.01PHrdg； 浊度：激光源90度红外散射法，量程0-20NTU，分辨率：0.001NTU，精度：±2%rdg； 余氯：电极法，量程0-10mg/L，分辨率：0.01mg/L，精度：±2.5%rdg； 温度：热电阻法，量程-20~+85℃，分辨率：0.1℃，精度：±0.5℃rdg； 供电：85-264VAC 50/60HZ； 通讯输出：RS 485接口Modbus RTU协议； 功耗：连续性功耗约5W；间歇性功耗约120W；（不含泵） 数据接口：RS485、USB、RJ45 环境温度：0-65℃ 环境湿度：95%RH（不结露） 储存温度：主机/-20~+85℃，传感器/0-65℃ 现场显示：7’’工业触摸屏 数据存储：2年@1分钟存储周期 流量范围：0.2-1.0L/min | 3 | 套 |  |  | 供 电 方 式：市电
8 | 出厂水压力 | （1）供电电源：10 - 28VDC； （2）工作电流：≤20mA； （3）输出信号：4 - 20mADC（二线制）； （4）负载电阻：＜(U－11)/0.02 (Ω) (两线制)； （5）量程范围：0 - 0.6MPa / 1.0MPa / 1.6MPa； （6）过载：1.5倍满量程压力； （7）压力类型：表压或绝压或密封表压型； （8）精度：±0.5%FS； （9）长期稳定性：≤±0.3%FS/年； （10）防雷电压：2KV； （11）补偿温度：0 - 50℃； （12）工作温度：-30～80℃； （13）贮存温度：-40～120℃； （14）过程连接：M20×1.5外螺纹带水线密封； （15）外壳材料：不锈钢304/316L； （16）电缆长度：2米（可定制） （17）防护等级：IP68 | 3 | 套 |  |  | 供 电 方 式：电池
二 | 一水厂和二水厂自控系统改造升级
1 | 一水厂和自控系统改造取水泵房自控系统改造
1.1 | PLC控制柜 | 800x600x2200(WxLxH)mm,IP54 | 1 | 项
1.2 | 触摸屏 | 15 寸触摸屏；与 PLC 兼容；以太网接口 | 1 | 项
1.3 | PLC | 满足现场控制设备点位配置要求 | 1 | 项
1.4 | 开关电源 | 220VAC 输入；24VDC 输出；10A | 2 | 台
1.5 | 柜内辅材 | 包括断路器、防雷器、接线端子、接地排、线槽、 卡件、柜内照明、柜内连接线等 | 1 | 项
1.6 | 线缆和管材 | 包含电源电缆和带屏蔽层控制电缆 | 1 | 批
1.7 | 温振监测传感器 | 1）频响范围：10-1000HZ（60-60000转/分钟）； 2）测量范围：加速度±16g，温度-30~100摄氏度 3）测量精度：加速度分辨率0.1mg，温度分辨率0.5℃； 4）供电电源：3.6V电池1节； 5）电池寿命：每60分钟传一组数据可续航3年； 6）产品重量：约75g 7）产品尺寸：方形（64*58*35mm）圆形（直径40mm*高度65mm） 8）使用环境：-30~85℃（常温版）、-30~120℃（高温版） 9）本安防爆：适用于0区、1区 10）防爆标志：Exia IIC T4 Ga 11）安装方法：磁吸、胶粘、螺栓皆可 12）传输距离：支持蓝牙、Cat1、NB-IOT传输协议，基站范围内 2KM；若采用局域网的方式，则传输具体根据所提供网关参数。 | 5 | 台
1.8 | 工业网关 | 1.支持数据监控5000点，支持周期上报、变化上报、断点续传、数据加密；支持变量可自定义公式、可引用基础函数的数值运算 2.支持云服务器数量不受限制，MQTT/HTTP/TCP/UDP协议可通过JS脚本自定义上报格式 3.支持云连接服务、设备远程维护、PLC程序上下载、设备报警推送 4.支持接入第三方平台，阿里云、华为云、腾讯云、OneNet、天翼云、树根云、泰利特等云平台，支持定制开发对接第三方平台 5.支持通过ntrip协议对接千寻平台 6.支持二次开发，配置页面可直接加载/运行APP，可提供C/Python开发环境 7.支持多路DHCP server及DHCP捆绑MAC地址，DDNS，防火墙，NAT，DMZ主机，QoS，流量统计、VLAN管理及划分等功能 8.支持有线、5G\4G\3G 双链路主备同时在线、自动切换 9.支持LAN、桥模式、VxLAN、虚拟IP、GRE TAP、EOIP等功能 10.支持IP路由功能，支持RIP、OSPF、BGP等路由功能，设备管理支持SNMP（v1\v2\v3）协议，支持NTP网络对时 11.支持PPTP、L2TP、IPSEC、OPENVPN、GRE 保证数据安全、支持L2TP OVER IPSEC、IPSEC OVER L2TP功能；支持IPSEC IKE V1、V2 加密协议 12.支持CE认证 | 2 | 台
2 | 一水厂和自控系统改造加药间自控系统改造
2.1 | PLC控制柜 | 800x600x2200(WxLxH)mm,IP54 | 1 | 项
2.2 | 触摸屏 | 15 寸触摸屏；与 PLC 兼容；以太网接口 | 1 | 项
2.3 | PLC | 满足现场控制设备点位配置要求 | 1 | 项
2.4 | 开关电源 | 220VAC 输入；24VDC 输出；10A | 2 | 台
2.5 | 柜内辅材 | 包括断路器、防雷器、接线端子、接地排、线槽、 卡件、柜内照明、柜内连接线等 | 1 | 项
2.6 | 线缆 | 包含电源电缆和带屏蔽层控制电缆 | 1 | 批
3 | 一水厂和自控系统改造滤池自控系统改造
3.1 | PLC控制柜 | 滤池操作台根据实际情况定尺寸 | 2 | 项
3.2 | 触摸屏 | 15 寸触摸屏；与 PLC 兼容；以太网接口 | 2 | 项
3.3 | PLC | 满足现场控制设备点位配置要求 | 2 | 项
3.4 | 开关电源 | 220VAC 输入；24VDC 输出；10A | 4 | 台
3.5 | 柜内辅材 | 包括断路器、防雷器、接线端子、接地排、线槽、 卡件、柜内照明、柜内连接线等 | 2 | 项
3.6 | 线缆 | 包含电源电缆和带屏蔽层控制电缆 | 1 | 批
3.7 | 雷达液位计 | 平面微带阵列雷达； 雷达频率24GHz； 测量范围0.5-15m； 精度1cm； 电波发射角12°× 12°； 工作电压6~28VDC； 支持RS485接口，支持Modbus协议； 外壳材质：铸铝； 尺寸（mm）：98×98×40； IP68防护等级； 工作温度：-35℃-70℃； 6kV防雷等级； 挂装。 | 2 | 台
4 | 一水厂和自控系统改造送水泵房自控系统改造
4.1 | PLC控制柜 | 800x600x2200(WxLxH)mm,IP54 | 1 | 项
4.2 | 触摸屏 | 15 寸触摸屏；与 PLC 兼容；以太网接口 | 1 | 项
4.3 | PLC | 满足现场控制设备点位配置要求 | 1 | 项
4.4 | 开关电源 | 220VAC 输入；24VDC 输出；10A | 2 | 台
4.5 | 柜内辅材 | 包括断路器、防雷器、接线端子、接地排、线槽、 卡件、柜内照明、柜内连接线等 | 1 | 项
4.6 | 线缆 | 包含电源电缆和带屏蔽层控制电缆 | 1 | 批
4.7 | 操作员站 | 27英寸高清显示器 i7-12700 16G 1T+512G | 2 | 台
4.8 | 上位机软件 | 一套无限点完全版，1套无限点运行版 | 1 | 套
4.9 | 工业实时历史数据库软件 | 5000点 | 1 | 套
4.10 | 开发调试 | 定制开发 | 1 | 套
4.11 | 温振监测传感器 | 1）频响范围：10-1000HZ（60-60000转/分钟）； 2）测量范围：加速度±16g，温度-30~100摄氏度 3）测量精度：加速度分辨率0.1mg，温度分辨率0.5℃； 4）供电电源：3.6V电池1节； 5）电池寿命：每60分钟传一组数据可续航3年； 6）产品重量：约75g 7）产品尺寸：方形（64*58*35mm）圆形（直径40mm*高度65mm） 8）使用环境：-30~85℃（常温版）、-30~120℃（高温版） 9）本安防爆：适用于0区、1区 10）防爆标志：Exia IIC T4 Ga 11）安装方法：磁吸、胶粘、螺栓皆可 12）传输距离：支持蓝牙、Cat1、NB-IOT传输协议，基站范围内 2KM；若采用局域网的方式，则传输具体根据所提供网关参数。 | 5 | 台
4.12 | 工业网关 | 1.支持数据监控5000点，支持周期上报、变化上报、断点续传、数据加密；支持变量可自定义公式、可引用基础函数的数值运算 2.支持云服务器数量不受限制，MQTT/HTTP/TCP/UDP协议可通过JS脚本自定义上报格式 3.支持云连接服务、设备远程维护、PLC程序上下载、设备报警推送 4.支持接入第三方平台，阿里云、华为云、腾讯云、OneNet、天翼云、树根云、泰利特等云平台，支持定制开发对接第三方平台 5.支持通过ntrip协议对接千寻平台 6.支持二次开发，配置页面可直接加载/运行APP，可提供C/Python开发环境 7.支持多路DHCP server及DHCP捆绑MAC地址，DDNS，防火墙，NAT，DMZ主机，QoS，流量统计、VLAN管理及划分等功能 8.支持有线、5G\4G\3G 双链路主备同时在线、自动切换 9.支持LAN、桥模式、VxLAN、虚拟IP、GRE TAP、EOIP等功能 10.支持IP路由功能，支持RIP、OSPF、BGP等路由功能，设备管理支持SNMP（v1\v2\v3）协议，支持NTP网络对时 11.支持PPTP、L2TP、IPSEC、OPENVPN、GRE 保证数据安全、支持L2TP OVER IPSEC、IPSEC OVER L2TP功能；支持IPSEC IKE V1、V2 加密协议 12.支持CE认证 | 2 | 台
5 | 二水厂和自控系统改造取水泵房自控系统改造
5.1 | PLC控制柜 | 800x600x2200(WxLxH)mm,IP54 | 1 | 项
5.2 | 触摸屏 | 15 寸触摸屏；与 PLC 兼容；以太网接口 | 1 | 项
5.3 | PLC | 满足现场控制设备点位配置要求 | 1 | 项
5.4 | 开关电源 | 220VAC 输入；24VDC 输出；10A | 2 | 台
5.5 | 柜内辅材 | 包括断路器、防雷器、接线端子、接地排、线槽、 卡件、柜内照明、柜内连接线等 | 1 | 项
5.6 | 线缆和管材 | 包含电源电缆和带屏蔽层控制电缆 | 1 | 批
5.7 | 温振监测传感器 | 1）频响范围：10-1000HZ（60-60000转/分钟）； 2）测量范围：加速度±16g，温度-30~100摄氏度 3）测量精度：加速度分辨率0.1mg，温度分辨率0.5℃； 4）供电电源：3.6V电池1节； 5）电池寿命：每60分钟传一组数据可续航3年； 6）产品重量：约75g 7）产品尺寸：方形（64*58*35mm）圆形（直径40mm*高度65mm） 8）使用环境：-30~85℃（常温版）、-30~120℃（高温版） 9）本安防爆：适用于0区、1区 10）防爆标志：Exia IIC T4 Ga 11）安装方法：磁吸、胶粘、螺栓皆可 12）传输距离：支持蓝牙、Cat1、NB-IOT传输协议，基站范围内 2KM；若采用局域网的方式，则传输具体根据所提供网关参数。 | 5 | 台
5.8 | 工业网关 | 1.支持数据监控5000点，支持周期上报、变化上报、断点续传、数据加密；支持变量可自定义公式、可引用基础函数的数值运算 2.支持云服务器数量不受限制，MQTT/HTTP/TCP/UDP协议可通过JS脚本自定义上报格式 3.支持云连接服务、设备远程维护、PLC程序上下载、设备报警推送 4.支持接入第三方平台，阿里云、华为云、腾讯云、OneNet、天翼云、树根云、泰利特等云平台，支持定制开发对接第三方平台 5.支持通过ntrip协议对接千寻平台 6.支持二次开发，配置页面可直接加载/运行APP，可提供C/Python开发环境 7.支持多路DHCP server及DHCP捆绑MAC地址，DDNS，防火墙，NAT，DMZ主机，QoS，流量统计、VLAN管理及划分等功能 8.支持有线、5G\4G\3G 双链路主备同时在线、自动切换 9.支持LAN、桥模式、VxLAN、虚拟IP、GRE TAP、EOIP等功能 10.支持IP路由功能，支持RIP、OSPF、BGP等路由功能，设备管理支持SNMP（v1\v2\v3）协议，支持NTP网络对时 11.支持PPTP、L2TP、IPSEC、OPENVPN、GRE 保证数据安全、支持L2TP OVER IPSEC、IPSEC OVER L2TP功能；支持IPSEC IKE V1、V2 加密协议 12.支持CE认证 | 2 | 台
6 | 二水厂和自控系统改造加药间自控系统改造
6.1 | PLC控制柜 | 800x600x2200(WxLxH)mm,IP54 | 1 | 项
6.2 | 触摸屏 | 15 寸触摸屏；与 PLC 兼容；以太网接口 | 1 | 项
6.3 | PLC | 满足现场控制设备点位配置要求 | 1 | 项
6.4 | 开关电源 | 220VAC 输入；24VDC 输出；10A | 2 | 台
6.5 | 柜内辅材 | 包括断路器、防雷器、接线端子、接地排、线槽、 卡件、柜内照明、柜内连接线等 | 1 | 项
6.6 | 线缆 | 包含电源电缆和带屏蔽层控制电缆 | 1 | 批
7 | 二水厂和自控系统改造滤池自控系统改造
7.1 | PLC控制柜 | 滤池操作台根据实际情况定尺寸 | 4 | 项
7.2 | 触摸屏 | 15 寸触摸屏；与 PLC 兼容；以太网接口 | 4 | 项
7.3 | PLC | 满足现场控制设备点位配置要求 | 4 | 项
7.4 | 开关电源 | 220VAC 输入；24VDC 输出；10A | 8 | 台
7.5 | 柜内辅材 | 包括断路器、防雷器、接线端子、接地排、线槽、 卡件、柜内照明、柜内连接线等 | 4 | 项
7.6 | 线缆 | 包含电源电缆和带屏蔽层控制电缆 | 1 | 批
7.7 | 雷达液位计 | 平面微带阵列雷达； 雷达频率24GHz； 测量范围0.5-15m； 精度1cm； 电波发射角12°× 12°； 工作电压6~28VDC； 支持RS485接口，支持Modbus协议； 外壳材质：铸铝； 尺寸（mm）：98×98×40； IP68防护等级； 工作温度：-35℃-70℃； 6kV防雷等级； 挂装。 | 4 | 台
8 | 二水厂和自控系统改造送水泵房自控系统改造
8.1 | PLC控制柜 | 800x600x2200(WxLxH)mm,IP54 | 1 | 项
8.2 | 触摸屏 | 15 寸触摸屏；与 PLC 兼容；以太网接口 | 1 | 项
8.3 | PLC | 满足现场控制设备点位配置要求 | 1 | 项
8.4 | 开关电源 | 220VAC 输入；24VDC 输出；10A | 2 | 台
8.5 | 柜内辅材 | 包括断路器、防雷器、接线端子、接地排、线槽、 卡件、柜内照明、柜内连接线等 | 1 | 项
8.6 | 线缆 | 包含电源电缆和带屏蔽层控制电缆 | 1 | 批
8.7 | 中控室系统
8.8 | 操作员站 | 27英寸高清显示器 i7-12700 16G 1T+512G | 2 | 台
8.9 | 上位机软件 | 一套无限点完全版，1套无限点运行版 | 1 | 套
8.10 | 工业实时历史数据库软件 | 5000点 | 1 | 套
8.11 | 开发调试 | 定制开发 | 1 | 套
8.12 | 温振监测传感器 | 1）频响范围：10-1000HZ（60-60000转/分钟）； 2）测量范围：加速度±16g，温度-30~100摄氏度 3）测量精度：加速度分辨率0.1mg，温度分辨率0.5℃； 4）供电电源：3.6V电池1节； 5）电池寿命：每60分钟传一组数据可续航3年； 6）产品重量：约75g 7）产品尺寸：方形（64*58*35mm）圆形（直径40mm*高度65mm） 8）使用环境：-30~85℃（常温版）、-30~120℃（高温版） 9）本安防爆：适用于0区、1区 10）防爆标志：Exia IIC T4 Ga 11）安装方法：磁吸、胶粘、螺栓皆可 12）传输距离：支持蓝牙、Cat1、NB-IOT传输协议，基站范围内 2KM；若采用局域网的方式，则传输具体根据所提供网关参数。 | 5 | 台
8.13 | 工业网关 | 1.支持数据监控5000点，支持周期上报、变化上报、断点续传、数据加密；支持变量可自定义公式、可引用基础函数的数值运算 2.支持云服务器数量不受限制，MQTT/HTTP/TCP/UDP协议可通过JS脚本自定义上报格式 3.支持云连接服务、设备远程维护、PLC程序上下载、设备报警推送 4.支持接入第三方平台，阿里云、华为云、腾讯云、OneNet、天翼云、树根云、泰利特等云平台，支持定制开发对接第三方平台 5.支持通过ntrip协议对接千寻平台 6.支持二次开发，配置页面可直接加载/运行APP，可提供C/Python开发环境 7.支持多路DHCP server及DHCP捆绑MAC地址，DDNS，防火墙，NAT，DMZ主机，QoS，流量统计、VLAN管理及划分等功能 8.支持有线、5G\4G\3G 双链路主备同时在线、自动切换 9.支持LAN、桥模式、VxLAN、虚拟IP、GRE TAP、EOIP等功能 10.支持IP路由功能，支持RIP、OSPF、BGP等路由功能，设备管理支持SNMP（v1\v2\v3）协议，支持NTP网络对时 11.支持PPTP、L2TP、IPSEC、OPENVPN、GRE 保证数据安全、支持L2TP OVER IPSEC、IPSEC OVER L2TP功能；支持IPSEC IKE V1、V2 加密协议 12.支持CE认证 | 2 | 台
三 | 二次加压泵站监测
1 | DN200水表 | DN200，常用流量400m³/h，IP68，AC220V | 25 | 台
2 | 水表(DN200)安装配套的配件 | 包含法兰盘和可曲绕接头等配件含安装 | 25 | 套
3 | 流量井 | 1.1m*1.2m*1.1m(L*D*H),砂浆+砖砌 | 10 | 项
4 | 压力表 | （1）供电电源：10 - 28VDC； （2）工作电流：≤20mA； （3）输出信号：4 - 20mADC（二线制）； （4）负载电阻：＜(U－11)/0.02 (Ω) (两线制)； （5）量程范围：0 - 0.6MPa / 1.0MPa / 1.6MPa； （6）过载：1.5倍满量程压力； （7）压力类型：表压或绝压或密封表压型； （8）精度：±0.5%FS； （9）长期稳定性：≤±0.3%FS/年； （10）防雷电压：2KV； （11）补偿温度：0 - 50℃； （12）工作温度：-30～80℃； （13）贮存温度：-40～120℃； （14）过程连接：M20×1.5外螺纹带水线密封； （15）外壳材料：不锈钢304/316L； （16）电缆长度：2米（可定制） （17）防护等级：IP68 | 25 | 套 |  |  | 供 电 方 式：电池供电
5 | 配电箱 | 不锈钢材质，IP65防护等级，尺寸：≥400*300*200mm，含防雷器、箱体、电源、插板、空开等。 | 25 | 套 |  |  | 供 电 方 式：市电
6 | 温振监测传感器 | 1）频响范围：10-1000HZ（60-60000转/分钟）； 2）测量范围：加速度±16g，温度-30~100摄氏度 3）测量精度：加速度分辨率0.1mg，温度分辨率0.5℃； 4）供电电源：3.6V电池1节； 5）电池寿命：每60分钟传一组数据可续航3年； 6）产品重量：约75g 7）产品尺寸：方形（64*58*35mm）圆形（直径40mm*高度65mm） 8）使用环境：-30~85℃（常温版）、-30~120℃（高温版） 9）本安防爆：适用于0区、1区 10）防爆标志：Exia IIC T4 Ga 11）安装方法：磁吸、胶粘、螺栓皆可 12）传输距离：支持蓝牙、Cat1、NB-IOT传输协议，基站范围内 2KM；若采用局域网的方式，则传输具体根据所提供网关参数。 | 25 | 台
7 | 工业网关 | 1.支持数据监控5000点，支持周期上报、变化上报、断点续传、数据加密；支持变量可自定义公式、可引用基础函数的数值运算 2.支持云服务器数量不受限制，MQTT/HTTP/TCP/UDP协议可通过JS脚本自定义上报格式 3.支持云连接服务、设备远程维护、PLC程序上下载、设备报警推送 4.支持接入第三方平台，阿里云、华为云、腾讯云、OneNet、天翼云、树根云、泰利特等云平台，支持定制开发对接第三方平台 5.支持通过ntrip协议对接千寻平台 6.支持二次开发，配置页面可直接加载/运行APP，可提供C/Python开发环境 7.支持多路DHCP server及DHCP捆绑MAC地址，DDNS，防火墙，NAT，DMZ主机，QoS，流量统计、VLAN管理及划分等功能 8.支持有线、5G\4G\3G 双链路主备同时在线、自动切换 9.支持LAN、桥模式、VxLAN、虚拟IP、GRE TAP、EOIP等功能 10.支持IP路由功能，支持RIP、OSPF、BGP等路由功能，设备管理支持SNMP（v1\v2\v3）协议，支持NTP网络对时 11.支持PPTP、L2TP、IPSEC、OPENVPN、GRE 保证数据安全、支持L2TP OVER IPSEC、IPSEC OVER L2TP功能；支持IPSEC IKE V1、V2 加密协议 12.支持CE认证 | 25 | 套 |  |  | 供 电 方 式：市电，
8 | 专家诊断软件 | 满足现场温振监测传感器采集的信号要求 | 1 | 套
9 | 流量卡 | 1g/月,三年的费用 | 33 | 套 |  |  | 含4个水厂8套
合计

## 1.1-3 DMA分区计量
DMA分区计量询价清单
序号 | 建设内容 | 技术参数（不低于） | 数量 | 单位 |  |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 总价
1 | 超声波水表(DN100) | 1.最大工作压力：1.6MPa； 2.水温范围：0.1-30℃； 3.准确度等级：大于等于2 级； 4.量程比不小于R500； 5.防护等级：IP68。内部电路采用灌胶（软胶）密封，方便更换电池。电子腔内采用抽真空设计。 6.工作环境温度：-25℃—+55℃； 7.超声波水表内部应提供存储历史数据功能，小时数据不少于164条，日数据不少于365条，月数据不少于72条。 8.屏幕显示：液晶屏幕LCD必须9位整数和5位小数同时显示，内容包含正向累计流量、瞬时流量、无线信号强度、空管报警、电池报警、 箭头流向提示。 9.环境等级：气候和机械环境等级 C 级； 10.电磁环境等级 E2； 11.压损等级：△P16 12.超声波水表装：水平垂直安装均可。 13.材质： DN50 及以上水表管段为304不锈钢 14.DN100，常用流量160m³/h，IP68，电池供电 | 100 | 台
2 | 水表(DN100)安装配套的配件 | 包含法兰盘和可曲绕接头等配件含安装 | 100 | 套
3 | 超声波水表(DN150) | 1.最大工作压力：1.6MPa； 2.水温范围：0.1-30℃； 3.准确度等级：大于等于2 级； 4.量程比不小于R500； 5.防护等级：IP68。内部电路采用灌胶（软胶）密封，方便更换电池。电子腔内采用抽真空设计。 6.工作环境温度：-25℃—+55℃； 7.超声波水表内部应提供存储历史数据功能，小时数据不少于164条，日数据不少于365条，月数据不少于72条。 8.屏幕显示：液晶屏幕LCD必须9位整数和5位小数同时显示，内容包含正向累计流量、瞬时流量、无线信号强度、空管报警、电池报警、 箭头流向提示。 9.环境等级：气候和机械环境等级 C 级； 10.电磁环境等级 E2； 11.压损等级：△P16 12.超声波水表装：水平垂直安装均可。 13.材质： DN50 及以上水表管段为304不锈钢 14.DN150，常用流量250m³/h，IP68，电池供电 | 70 | 台
4 | 水表(DN150)安装配套的配件 | 包含法兰盘和可曲绕接头等配件含安装 | 70 | 套
5 | 超声波水表(DN200) | 1.最大工作压力：1.6MPa； 2.水温范围：0.1-30℃； 3.准确度等级：大于等于2 级； 4.量程比不小于R500； 5.防护等级：IP68。内部电路采用灌胶（软胶）密封，方便更换电池。电子腔内采用抽真空设计。 6.工作环境温度：-25℃—+55℃； 7.超声波水表内部应提供存储历史数据功能，小时数据不少于164条，日数据不少于365条，月数据不少于72条。 8.屏幕显示：液晶屏幕LCD必须9位整数和5位小数同时显示，内容包含正向累计流量、瞬时流量、无线信号强度、空管报警、电池报警、 箭头流向提示。 9.环境等级：气候和机械环境等级 C 级； 10.电磁环境等级 E2； 11.压损等级：△P16 12.超声波水表装：水平垂直安装均可。 13.材质： DN50 及以上水表管段为304不锈钢 14.DN200，常用流量400m³/h，IP68，电池供电 | 30 | 台
6 | 水表(DN200)安装配套的配件 | 包含法兰盘和可曲绕接头等配件含安装 | 30 | 套
7 | 超声波水表(DN250) | 1.最大工作压力：1.6MPa； 2.水温范围：0.1-30℃； 3.准确度等级：大于等于2 级； 4.量程比不小于R500； 5.防护等级：IP68。内部电路采用灌胶（软胶）密封，方便更换电池。电子腔内采用抽真空设计。 6.工作环境温度：-25℃—+55℃； 7.超声波水表内部应提供存储历史数据功能，小时数据不少于164条，日数据不少于365条，月数据不少于72条。 8.屏幕显示：液晶屏幕LCD必须9位整数和5位小数同时显示，内容包含正向累计流量、瞬时流量、无线信号强度、空管报警、电池报警、 箭头流向提示。 9.环境等级：气候和机械环境等级 C 级； 10.电磁环境等级 E2； 11.压损等级：△P16 12.超声波水表装：水平垂直安装均可。 13.材质： DN50 及以上水表管段为304不锈钢 14.DN250，常用流量630m³/h，IP68，电池供电 | 10 | 台
8 | 水表(DN250)安装配套的配件 | 包含法兰盘和可曲绕接头等配件含安装 | 10 | 套
9 | 超声波水表(DN300) | 1.最大工作压力：1.6MPa； 2.水温范围：0.1-30℃； 3.准确度等级：大于等于2 级； 4.量程比不小于R500； 5.防护等级：IP68。内部电路采用灌胶（软胶）密封，方便更换电池。电子腔内采用抽真空设计。 6.工作环境温度：-25℃—+55℃； 7.超声波水表内部应提供存储历史数据功能，小时数据不少于164条，日数据不少于365条，月数据不少于72条。 8.屏幕显示：液晶屏幕LCD必须9位整数和5位小数同时显示，内容包含正向累计流量、瞬时流量、无线信号强度、空管报警、电池报警、 箭头流向提示。 9.环境等级：气候和机械环境等级 C 级； 10.电磁环境等级 E2； 11.压损等级：△P16 12.超声波水表装：水平垂直安装均可。 13.材质： DN50 及以上水表管段为304不锈钢 14.DN300，常用流量1000m³/h，IP68，电池供电 | 5 | 台
10 | 水表(DN300)安装配套的配件 | 包含法兰盘和可曲绕接头等配件含安装 | 5 | 套
11 | 超声波水表(DN400) | 1.最大工作压力：1.6MPa； 2.水温范围：0.1-30℃； 3.准确度等级：大于等于2 级； 4.量程比不小于R500； 5.防护等级：IP68。内部电路采用灌胶（软胶）密封，方便更换电池。电子腔内采用抽真空设计。 6.工作环境温度：-25℃—+55℃； 7.超声波水表内部应提供存储历史数据功能，小时数据不少于164条，日数据不少于365条，月数据不少于72条。 8.屏幕显示：液晶屏幕LCD必须9位整数和5位小数同时显示，内容包含正向累计流量、瞬时流量、无线信号强度、空管报警、电池报警、 箭头流向提示。 9.环境等级：气候和机械环境等级 C 级； 10.电磁环境等级 E2； 11.压损等级：△P16 12.超声波水表装：水平垂直安装均可。 13.材质： DN50 及以上水表管段为304不锈钢 14.DN400，测量精度±0.5%FS，IP68，电池供电 | 5 | 台
12 | 流量计(DN400)安装配套的配件 | 包含法兰盘和可曲绕接头等配件含安装 | 5 | 套
13 | 流量卡 | 1g/月,三年的费用 | 220 | 套
14 | 安装辅材 | 根据现场施工情况而定，包括吊机作业和管网堵漏材料等 | 110 | 套
15 | 计量井 | 1.1m*1.2m*1.1m(L*D*H),砂浆+砖砌 | 220 | 个
16 | 远传压力表 | （1）供电电源：10 - 28VDC； （2）工作电流：≤20mA； （3）输出信号：4 - 20mADC（二线制）； （4）负载电阻：＜(U－11)/0.02 (Ω) (两线制)； （5）量程范围：0 - 0.6MPa / 1.0MPa / 1.6MPa； （6）过载：1.5倍满量程压力； （7）压力类型：表压或绝压或密封表压型； （8）精度：±0.5%FS； （9）长期稳定性：≤±0.3%FS/年； （10）防雷电压：2KV； （11）补偿温度：0 - 50℃； （12）工作温度：-30～80℃； （13）贮存温度：-40～120℃； （14）过程连接：M20×1.5外螺纹带水线密封； （15）外壳材料：不锈钢304/316L； （16）电缆长度：2米（可定制） （17）防护等级：IP68 | 32 | 套
17 | 智能消火栓 | 1) 供电方式：一次性锂电池组； 2) 电池容量：≥38AH； 3) 供电电压：3.6VDC； 4) 工作电流：待机＜40uA，发送<150mA，瞬态＜2A； 5) 压力监测：定时监测：1分钟-2小时（典型值：30分钟）； 6) 状态监测：实时监测，响应时间：≤10s； 7) 用水监测：实时监测，响应时间：≤10s； 8) 电池电压监测：定时监测，与压力监测保持一致； 9) 通讯方式：NB-IoT无线远传通讯，低功耗蓝牙近场通讯； 10) 上报地址：1路； 11) EMC抗静电干扰：符合 GB/T 17626.2-2018 要求； 12) 压力指标：量程：0 ~ 1.6MPa，精度：0.5%FS； 13) 电池使用时间：5年（1路上报地址，24小时上报间隔，典型工况）； 14) 吸水接口规格：M125×6，适配符合GB12514规范的消防接口； 15) 出流量：≥15L/s； 16) 自动泄水装置：当内置出水闸关闭时自动放空消火栓内留存的积水以防消火栓冻裂； 17) 工作环境：-20℃～+55℃； 18) 拴体材质：球墨铸铁； 19) 防护等级：IPX8（浸水深度不小于2m，时间不小于24小时）； 20) 外壳颜色：涂防锈漆； 21) 智能帽材质：耐腐蚀耐高温抗氧化高强度复合材料； 22) 滑杆材质：不锈钢； 23) 接口材质：铸造铜合金ZCuZn38（栓阀座、阀杆螺母）； 24) 阀杆材质：20Cr13不锈钢，低碳钢表面镀铬； 25) 栓体内结构件材质：防腐蚀防锈，能适应于阴暗潮湿的环境； 26) 进水口连接方式：法兰式，球墨铸铁QT450-10； 27) 水带接口和吸水管连接口：HPb59 铅黄铜； 28) 需提供SS100/65-1.6/地上消火栓 型式试验报告； | 30 | 套
18 | 智能阀门控制器 | 1、先导式减压控制阀 （1）控制阀采用球型隔膜式水力操作式阀体，二端为法兰连接，启闭件运动方向与阀体中心线夹角为垂直“⊥”。 （2）阀门主要是控制出口压力，视需要可依据供水时段或流量分别设定为多个固定值，阀后压力一旦设定，其阀后压力不会因阀前端压力的变化而变化，也不会因阀后的用水量变化而变化。 （3）公称直径符合GB/T1047的规定；公称压力符合GB/T1048的规定；紧固件机械性能应符合 GB/T 3098的要求；球墨铸铁整体铸铁法兰符合 GB/T17241.6的要求。 （4）阀体、阀盖、阀瓣材料采用球墨铸铁QT500-7。铸造选用树脂砂精密铸造，铸件的涂覆表面必须光滑，无裂纹伤痕、夹砂等缺陷，阀座统一采用304SS不锈钢，滤网材质为 304不锈钢，橡胶密封件三元乙丙橡胶。智能向导阀材质需为不锈钢304SS。其余主要零件材料性能应不低于CJ/T 256-2016要求。 （5）阀门壁厚应均匀、表面应光洁、流道表面过渡应光滑；阀体内外表面进行喷砂处理，以除去铁锈、水分及油等杂质。阀门内外部铸铁件采用静电喷涂烧结法涂敷卫生级无毒环氧树脂粉体，防止生锈和流体腐蚀，内外涂层厚度应达0.25mm以上。 （6）管理阀自带配件，以符合完整功能，包括阀门两端均自带防震压力表、自刮式过滤网、不锈钢球阀（作为调试隔离阀用）、不锈钢配管或高强度强化尼龙管。 （7）控制阀都必须经过严格的外观检验及压力试验，其中压力试验应包括以下内容：强度试验：试验压力为1.5PN，阀体各部位表面均不得有冒汗及渗漏现象。密封试验：试验压力为1.1PN，阀体密封、阀盖密封均不得有任何漏水及冒汗现象。 2、控制系统 （1）供电方式：一次性锂电池组； （2）电池容量：≥170AH； （3）供电电压：7.2VDC； （4）工作电流：待机＜50uA，发送<200mA，瞬态＜2.5A； （5）脉冲量/开关量：1路； （6）模拟量：2路； （7）压力：2路，内置压力传感器，量程：≥1Mpa，精度：≥5‰； （8）蓝牙：蓝牙5.0； （9）采集间隔：5分钟-2小时可配置； （10）保存间隔：5分钟-2小时可配置； （11）上报间隔：5分钟-24小时可配置； （12）通讯方式：4G； （13）上报地址：2路； （14）数据存储容量：64Mb； （15）数据存储时间：2年（5分钟存储一次）； （16）电池使用时间：5年（1路上报地址，12小时上报间隔）； （17）工作环境：-25℃～+55℃； （18）外壳材质：铝合金； （20）安装方式：不锈钢支架，壁挂式； （21）防护等级：IP68。 （22）天线类型：防水天线。 3、控制系统说明 （1）系统操作模式：配套改控制系统硬件后，无需手动操作阀门，现场只需通过手提电脑端或手机端设定或者修改系统参数就可以实现自动控制。 （2）配套智能压力控制系统软件要求：需无偿提供云端服务，可通过云端查询历史资料，并下发更改控制系统设定。且需提供手机端APP，可在手机端下发更改控制系统设定。电脑端、手机端操作系统均为全中文，可为其它相关智慧水务系统开放端口或安装，以利于整合各种系统平台。 （3）通讯模块：凡是在中国境内（港澳台除外）通讯模块可以接收和发送4G讯号，物联网卡及质保期内传输资料所需流量费用由供方提供。 （4）控制模式：控制系统分为手动和自动两种控制模式，两种控制模式均可实现阀门的全开全闭状态。手动控制模式下可以手动控制分时控压阀门的开度。自动控制模式下通过采集管线压力数据，系统可以按照设定程序自动运行，当实际测得压力值高于系统设定的压力值后，由现场控制系统控制智能向导阀，智能向导阀控制阀门，进行压力调节，来保证阀后压力的稳定性。该系统满足可以分10个及以上时段设置压力参考值、满足用户的不同需要。 （5）电脑端、手机端APP：可显示现场压力传感器的数值，显示阀的运行和故障等信息，故障报表可以显示系统的故障信息，方便设备的故障排除。数据记录功能可以将压力的值实时的记录，方便系统的运行和后续工艺的升级等。可为相关智慧水务系统开放端口、实现数据对接。 （6）蓝牙：控制系统可以满足现场通过手机APP利用蓝牙连接阀门进行实时的调试控压、压力监测。 （7）蓝牙：控制系统可以满足现场通过手机APP利用蓝牙连接阀门进行实时的调试控压、压力监测。 | 3 | 套
19 | 管网施工 | 管网开挖，回填，清运 | 1 | 项
合计

## 1.1-4 管网末梢水质
管网末梢水质监测询价清单
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 技术参数（不低于） | 数量 | 单位 |  |  | 备注
[6 empty] | 单价 | 总价
1 | 水质 | 管网水质监测设备（pH、浊度、余氯） | PH：电极法，量程0-14，分辨率：0.01PH，温度补偿，精度：±0.01PHrdg； 浊度：激光源90度红外散射法，量程0-20NTU，分辨率：0.001NTU，精度：±2%rdg； 余氯：电极法，量程0-10mg/L，分辨率：0.01mg/L，精度：±2.5%rdg； 温度：热电阻法，量程-20~+85℃，分辨率：0.1℃，精度：±0.5℃rdg； 供电：85-264VAC 50/60HZ； 通讯输出：RS 485接口Modbus RTU协议； 功耗：连续性功耗约5W；间歇性功耗约120W；（不含泵） 数据接口：RS485、USB、RJ45 环境温度：0-65℃ 环境湿度：95%RH（不结露） 储存温度：主机/-20~+85℃，传感器/0-65℃ 现场显示：7’’工业触摸屏 数据存储：2年@1分钟存储周期 流量范围：0.2-1.0L/min | 20 | 套 |  |  | 暂定20个管网末梢端水质监测
2 | 立杆 | 立杆及固定基础 | 4米立杆（不包含避雷针高度），镀锌钢管，40*3壁厚，2.5法兰，240X240太阳能支架，避雷针和电池托架，以及地笼。 | 20 | 套
3 | 数据传输 | RTU | 1、数字信号接口：不少于4路数字信号接口，支持RS485或RS232，可接多种传感器； 2、模拟信号接口：2路模拟信号接口，支持4-20mA/0-5V； 3、支持不少于1路以太网接口（10M/100M自适应）、1路4G（Cat4、Cat1），可选NB-IOT、天通一号； 4、支持1路本地蓝牙无线接口； 5、可支持TCP/IP网络协议、Modbus协议及MQTT物联网协议； 6、内置SD卡，可存储5年以上的数据，用于本地数据备份和保存，数据存储符合《SL247-2012水文资料整编规范》要求； 7、外壳材质：铝合金外壳； 8、防护等级：IP68； 9、卫星定位（选配）：支持北斗、GPS及GLONASS 10、工作温度：-35℃-70℃； 11、存储温度：-40℃-70℃； 12、防雷等级：6kV | 20 | 套
4 | 流量卡 | 通信费 | 1g/月,三年的费用 | 20 | 套
5 | 供电系统 | 太阳能供电系统 | 太阳能板：200W 峰值功率：200W（±10%）品类：单晶A级 一次按压成型高透光钢化玻璃 开路电压：18-22V（±10%）转换效能：22%（±1.5%）边框材质：铝合金（有色金属结构材料工作温度范围：-45℃，+85℃ 胶体电池：尺寸：522×238×238,重量：54kg ±3kg； 12v 200AH 免维护 胶体 蓄电池；可保证7天阴雨天气工作； 充放电次数1500次以上； 地埋放置，含地埋箱； 太阳能控制器充电电流：30A（±5%） 工作电压：9V-36V； | 20 | 套
6 | 接地 | 接地 | 接地线、接地体 | 20 | 套
7 | 配套辅材 | 配套辅材 | 电源电缆、控制电缆、通信电缆、保护管等 | 20 | 套
8 | 排污阀 | 手动蝶阀 | 手动蝶阀，压力1.6mpa； 阀门材质：球墨铸铁衬三元乙丙 ； 阀板304 填料阀座 PTFE； 公称压力 PN16 ； 管径50-100mm | 20 | 套
合计

## 1.1-5管网测漏
管网测漏建设询价清单
序号 | 建设内容 | 技术参数（不低于） | 数量 | 单位 |  |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 总价
1 | 数字滤波检漏仪 | 1．滤波宽度：500种以上，Z小宽度20Hz，可有效滤掉干扰噪音。 2．信号处理：16 bit AD/DA（数模/模数）转换 3．放大倍数：大于 100dB | 1 | 台
2 | 智能混频管线定位仪 | 发射频率：15个，范围200Hz 到 200kHz，与接收机频率相匹配，感应频率8个； 故障查找：可检测短路至不大于2兆欧间的对地绝缘故障； 输出功率：小于等于10瓦，具有瞬间过压保护功能，输出电压不高于90伏； 探测深度可以超过6米， | 1 | 台
3 | 木头听筒机械听音棒 | 木质，可探深度，2m | 1 | 根
4 | 机械听音棒 | 碳钢材质，可探深度，2m | 1 | 根
5 | RTK | RTK平面精度：±(8+1.0x10-6D)mm； RTK高程精度：±(15+1.0x10-6D)mm； | 1 | 套
6 | 噪音监测仪 | （1）供电方式：一次性锂电池组； （2）电池容量：≥18AH，可更换； （3）供电电压：3.6VDC； （4）工作电流：待机＜50uA，发送<200mA，瞬态＜2.5A；（5）磁吸功能：支持开机、休眠、唤醒、上发等磁吸操作； （6）通信模式：NB-IoT，要求取得无线电发射设备型号核准证与入网许可证； （7）状态指示：双色指示灯； （8）监测模式：常规模式：24小时/次，夜间2-4点自动监测，监测时段可设；支持逢变则报模式：监测频率15分钟/30分钟/1小时/2小时可设； （9）上报地址：1路； （10）数据交互：支持APP、远程数据交互，支持数据读取、参数设置、固件更新； （11）传感器：传感器：内置压电陶瓷传感器；灵敏度大于80 pC/(m/s²) ； （12）安装方式：底座强磁吸附，吸力：≥20kg）；（13）采样率：≥8000Hz； （14）采样精度：≥12bit； （15）数据存储容量：32Mb； （16）整机续航：常规模式下标准寿命：≥5年； （17）工作环境：-30℃～+70℃； （18）防护等级：IP68； （19）设备外壳采用不锈钢材质，耐腐蚀性高，满足中性盐雾试验检测； （20）一体化设计：设备采用采集、通信等一体化结构和功能设计； （21）定位功能：具备设备基站定位功能； （22）内置三轴运动传感器：监测设备移位、跌落等状态； （23）灵敏度可调：具备灵敏度四档可调，探测距离更远； （24）相关定位：具有远程/实时漏点相关预定位功能。 | 60 | 套
7 | 噪音监测系统软件 | 处理分析音频信息，并分析结果 | 1 | 套
合计

## 1.2 网络通信及存储
网络通信及存储建设询价清单
序号 | 建设内容 | 技术参数（不低于） | 数量 | 单位 |  |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 总价
一 | 水厂网络通信 | [5 empty] | 有固定 IP 地址
1 | 一水厂 | 20M 数据专线，三年 | 条 | 1
2 | 二水厂 | 20M 数据专线，三年 | 条 | 1
3 | 城南水厂 | 20M 数据专线，三年 | 条 | 1
4 | 城北水厂 | 20M 数据专线，三年 | 条 | 1
5 | 县公司（调度中心）及办公通信公通信 | 200M 固定数据专线，三年 | 条 | 1 |  |  | 有固定 IP 地址
6 | 数字客服语音专线 | 数字语音专线2MB，三年 | 条 | 1
合计

## 1.3 管网物探及管网GIS
管网物探及管网GIS建设询价清单
序号 | 建设内容 | 技术参数（不低于） | 数量 | 单位 |  |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 总价
1 | 已建管网物探 | 管网物探主要实施县城需更新探测的管网和日供水能力 5000 立方以上镀锌、铸铁管网，物探覆盖范围为 DN100 以上供水主管网 100KM。 | 100 | 公里 |  |  | 暂估
合计

## 1.4 计算机网络及安全
计算机网络及安全建设询价清单
序号 | 建设内容 | 技术参数（不低于） | 数量 | 单位 |  |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 总价
一 | 网络计算机
1 | 数据中心核心交换机 | 1、交换容量≥38Tbps，包转发率≥7200Mpps； 2、整机主控引擎≥2个，业务板槽位数≥3个； 3、支持颗粒化电源，支持电源个数≥3个； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP； 5、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS ； 6、支持GE/10GE端口200ms大缓存 7、支持可热插拔，独立风扇框数≥1，采用后出风风道设计 8、支持整机MAC地址≥1M；MAC学习速率>8000/s，支持整机ARP表项≥256K；ARP学习速率≥1000/s； 9、支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms； 10、单台配置：双主控，电源数量≥2,千兆光口≥24个，万兆光口≥24个，千兆电口≥48个。 | 1 | 台
2 | 数据中心汇聚交换机 | 1、交换容量≥1.2Tbps；包转发率≥300Mpps； 2、实配固定端口≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，1个扩展槽位； 3、支持IPV6，支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 5、支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； 6、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 7、支持G.8032以太环保护协议。 | 1 | 台
3 | 接入交换机 | 1、交换容量≥330Gbps；转发性能≥120Mpp； 2、配置≥24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个万兆SFP+端口； 3、MAC地址规格≥16K，支持MAC地址自动学习和老化； 4、支持4K个VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能； 5、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3； 6、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 7、支持智能堆叠，堆叠主机数≥9台； 8、防雷等级≥10KV； 9、设备采用静音设计，无风扇自然散热。 | 4 | 台
4 | 以太网交换机 | 工业级；100/1000Mbps；环网功能； 2 光（单模）6 电；导轨安装 | 15 | 台 |  |  | 4个水厂使用
二 | 网络安全
1 | 主出口防火墙 | 1.硬件规格：16个千兆电口，12个千兆光口，6个万兆光口，2个扩展槽，可扩展1T机械硬盘，内置双交流电源；性能规格：吞吐量20Gbps，并发连接数800万，新建连接数10万。设备接口：USB2.0*2 ，console*1。包含三年硬件维保以及三年应用识别、入侵防御、AV防病毒、URL规则库升级和维护服务。 2.支持透明、路由、混合、旁路、虚拟线路5种工作模式； 3.支持NAT地址池内地址可用性探测，至少包括ICMP、TCP探测手段，同时池内地址可基于源目的哈希、轮询、源地址保持等算法使用。 4.支持花生壳、阿里云、公云、freedns提供的DDNS服务，支持基于多链路出口的DNS代理功能，可根据配置实现对不同链路的DNS服务器地址管理。 5.支持基于接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等维度的流量镜像策略，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力，便于第三方设备进行数据分析或转发。 6.支持portal逃生，支持针对HTTPS网页推送portal页面，支持伪portal推送抑制，可限制应用产生的HTTP伪推请求，有效缓解认证服务器压力。 7.支持用户资源访问控制策略，通过认证用户与业务资源绑定，设置访问时间段，精细化管控认证用户的资源访问权限。 8.支持基于报文有效性检查及用户合法性检查，防止ARP欺骗，支持ARP flood攻击防御，可基于接口设置ARP报文速率。 9.支持自定义IPS特征，可通过IP、UDP、TCP、ICMP、HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议自定义入侵攻击特征；可拓展协议字段，设置数据包中的匹配内容。 10.预定义20种文件类型，如.vb、.cpl、.pif、.xlsx、.wps等，支持自定义扫描文件类型，支持常见的压缩格式文件扫描，如.tar、.rar、.zip等. 11.支持IPv4/6网络下telnet、ssh、ftp、imap、pop3、smtp、mysql、postgresql、mssql、rlogim、vnc等常见协议的弱密码检测功能，支持快速扫描、全面扫描、自定义扫描、空密码、用户名和密码相同等检测方式，弱口令字典可自定义设置。 12.具备对应用程序的识别和控制能力， 产品内置不少于5000种应用特征，基于覆盖平台、流行度、风险等维度内置不少于20种应用分类。 13.支持用户限额策略，可基于流量和时长两种限额类型、日限额和月限额两种统计维度；超过限额阈值，支持终端网页提醒，支持添加到惩罚流控通道或禁止上网的惩罚设置。 14.支持基于威胁情报分析安全状态，提供源IP、目的IP、情报指标和情报类型的TOP10统计，并可基于统计周期、威胁类型、情报指标、情报来源、风险等级、情报类别等维度进行情报检索 | 1 | 台
2 | 工控安全隔离与信息交换系统 | 1.硬件规格：自带显示屏，内网机：6个10/100/1000BASE-T接口（含1个HA口），1个console接口，2个USB；外网机：6个10/100/1000BASE-T接口（含1个HA口），1个console接口，2个USB；吞吐量1 Gbps；最大并发连接数200,000；最大并发视频路数400路D1视频；最大数据库同步速率3,000条/秒；单电源(可扩展冗余电源)； 2.产品采用“2+1”体系结构，支持双系统引导，通过管理平台控制系统启动顺序，当前系统出现异常时，自动切换到备份系统，并支持系统相互备份和自动还原功能。 3.支持多种同步方式（如先镜像后增量、增量），同步模式支持单向和双向同步。 4.数据库同步支持时间段的控制：时间段可以是一次性执行、某个时间段执行、周期循环执行三种方式，且同步数据的数量可选及自定义。 5.支持TCP/UDP自定义代理访问并可自定义命令，对命令进行允许、拦截配置。 6.支持邮件正向代理、邮件透明代理；可实现UESR、PASS、UIDL、RETR等命令过滤拦截且不断开连接。 7.支持病毒检测：对文件交换进行病毒检测和过滤；支持病毒库升级。 8.具有实时入侵检测机制；支持对BasicAttack、 SMTP、FTP、DNS、DOS/DDOS 攻击、PortScan 的检测。 9.支持采用用户名和密码、IP地址、MAC地址等多种认证方式组合实现客户端访问控制。 10.支持CPU、内存、硬盘状态实时监控；支持HTTPS的Web方式管理，实现了远程管理信息加密传输。 11.支持时间控制管理，可设置多个时间点来控制网闸网络服务的启动、终止；支持系统防爆处理，对管理员登陆有密码次数限制，密码输入错误，超过限定次数，自动锁定设备，阻止非法管理员再次登录，根据限定期限，可自动解除锁定。 12.支持IPV4/IPV6双栈接入，必须通过IPv6协议一致性检测。 13.支持网络地址转换功能，具备源地址转换功能，支持虚拟IP技术，可对外部隐藏内网真实地址。 14.日志导出支持可选择任意时间段，日志导出类型支持XLSX加密及非加密等；日志下载可选日志导出类别。 15.支持对管理员的操作、FTP同步、文件共享同步、数据库同步等进行实时的告警，支持短信告警。 16.支持针对指定网卡进行故障测试，测试工具包含traceroute、telnet、ping、arp、tcpdump等。 | 4 | 台 |  |  | 4个水厂使用
3 | 日志审计 | 1.硬件参数：专用机型硬件服务器；16G内存；256G固态盘+4TB硬盘；6个10/100/1000BASE-T接口/1个扩展槽；单电源；2个USB2.0接口；1RJ45串口；一个后置VGA接口调试。本次授权100个资源。事件采集可达到30000EPS，事件关联分析可达到8000EPS，事件入库性能可达5000EPS。 2.支持分布式部署模式，支持集中式管理和升级模式。 3.支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等，内置超过500+规则，包括但不限于：Cisco(思科)、Juniper、联想网御/网御神州、F5、华为、H3C、微软、绿盟、飞塔(Fortinet)、Foundry、天融信、启明星辰、天网、趋势、东软、Nokia、CheckPoint、Hillstone(山石)、安恒信息、珠海伟思、BEA、中国电信、安氏、帕拉迪、APC、Arbor、Clam、戴尔（Dell）、Digium、东方电子、EMC、中国电力科学研究院、Eudora、Google、冠群金辰、Linksys、McAFee、Netapp、NAS（美国国家安全局）、永达、Sonicwall、Vigor、天存、西岭、Symantec（赛门铁克）、Hardened-PHP、Foundertech(方正)、三零盛安、Allot、蓝盾、IBM、金诺网安、网威、Nortel(北电)、Citrix(思杰)、Watchguard、中兴、阿帕奇、Windows系统日志、Linux/UNIX syslog、IIS、Apache等等对象进行日志采集。 4.可对日志进行细粒度解析，解析后的日志根据具体日志包含但不限于：日期、发生时间、接收时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作主体、操作对象、行为方式、技术动作、技术效果、攻击类型、特征类型、协议、地理信息等，支持设置解析处理线程数、计数器间隔。 | 1 | 台
4 | 运维安全审计系统 | 1.专用机型硬件服务器，采用linux操作系统，I3双核CPU；8G内存；2TB硬盘；6* 1000Mbps RJ45网口；1个扩展槽位；单电源；2个USB2.0接口；1RJ45串口；一个后置VGA接口调试，字符会话数：200，图形会话数：50，最大授权点数100。 2.支持Windows系统、Linux/Unix系统、网络设备、数据库、中间件、B/S、C/S等资源；支持SSH、TELNET、FTP、SFTP、VNC、RDP、HTTP、HTTPS等协议。 3.支持本地口令、USBKEY、AD域、LDAP认证方式，支持批量导入、导出用户信息及设备、账号信息； 4.支持设置用户登录密码限制，可设置最小长度、密码尝试次数、锁定时间、字母数据组合。 5.内置VPN功能，无需专用VPN硬件支持。在远程运维环境下，用户通过系统web页面进行VPN自动连接，无需配置VPN客户端和输入其他信息，保证运维用户和VPN用户的统一性。 6.支持触发式屏幕水印防护，当用户访问受管理资源时，在屏幕显示水印信息，支持配置传统肉眼可辨识数字水印，内容包含所属部门、用户真实姓名、IP地址、MAC地址、计算机名称、终端时间等，同时支持自定义水印内容。 7.支持定期变更Linux目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。口令变更方式至少支持手动指定固定口令、生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式。 8.支持改密前对原密码进行拨测，并记录原密码及拨测结果，改密成功后记录新密码及拨测结果，结果以FTP发送和邮件发送的方式，发送至管理员进行保存，自动改密和自动拨测结果支持GPG和ZIP两种加密方式。 9.支持运维用户主动申请访问权限的工单，运维人员可以在产品的web界面，手动填写电子工单，工单内容至少应包括：工单名称、设备IP、设备名称、设备类型、设备账号、账号类型、访问时间、工单描述，工单经审批通过后，运维人员可在有效访问时间内进行资源运维。 10.支持通过饼状图以及列表方式查看运维本地终端文件操作和FTP/SFTP操作情况，并支持按操作类型分别统计审计信息，支持全文高级搜索方式，支持按照时间进行自定义生成，支持报表导出到Excel、HTML、PDF。 | 1 | 台
5 | 终端安全管理系统 | 1、病毒扫描，支持全盘扫描、快速扫描、自定义扫描、右键扫描、拖动扫描等多种扫描方式。 2、多引擎，具备本地多引擎查杀能力，且引擎可自定义配置，具备基因特征引擎，支持对引导区、内存、脚本、压缩包、宏病毒等进行威胁检测。 3、实时防护支持高、中、低三种防护级别，可对压缩包层级设置以节省终端计算资源。 4、支持活动文件、内存中活跃进程和模块、网络访问的进程实时监控，支持邮件监控，支持对接收和发送的邮件进行病毒检测，支持网页监控，确保用户在浏览网页时不被恶意网页病毒干扰和破坏。 5、病毒巡检，支持以任务的形式对终端下发病毒扫描和结果上报的命令；漏洞巡检支持以任务的形式对终端下发漏洞扫描和结果上报的命令；基线巡检，支持以任务的形式对终端下发安全基线核查和结果上报的命令。 6、支持扫描过程中动态切换扫描速度，支持多核极速、多核高速、单核节能三种工作模式。 7、具备整体安全概览展示，包括威胁趋势、安全概况、防护概况、安全合规、高危终端TOP10、高危病毒TOP10、待办事项等。 8、支持病毒、勒索病毒、webshell、可疑账号、可疑文件、异常通信链路、隔离终端、暴力破解的全网数量统计。 9、配置：40个WindowsServer、20个LinuxServer、20个WindowsPC，含3年升级许可。 | 1 | 套
三 | 后端平台服务
1 | 数据存储服务器 | 1.机型：标准机架式服务器 2.处理器：2颗至强16核32线程3.0GHZ； 3.内存：配置4根32GB-2933 DDR4内存; 4.硬盘：配置4块1TSSD+6块12T SATA热插拔硬盘，SAS/SATA/SSD硬盘； 5.RAID：配置独立RAID卡，支持RAID0,1，5，6,10等； | 3 | 台
2 | 应用服务器 | 1.机型：标准机架式服务器 2.处理器：2颗至强16核32线程3.0GHZ； 3.内存：配置4根32GB-2933 DDR4内存; 4.硬盘：配置4块1TSSD+6块12T SATA热插拔硬盘，SAS/SATA/SSD硬盘； 5.RAID：配置独立RAID卡，支持RAID0,1，5，6,10等； | 1 | 台
3 | GIS服务器 | 1.机型：标准机架式服务器 2.处理器：2颗至强16核32线程3.0GHZ； 3.内存：配置4根32GB-2933 DDR4内存; 4.硬盘：配置2块480GSSD+6块12T SATA热插拔硬盘，SAS/SATA/SSD硬盘； 5.RAID：配置独立RAID卡，支持RAID0,1，5，6,10等； | 1 | 台
四 | 辅材
1 | 设备辅材 | 光纤跳线、网络跳线、光模块等 | 1 | 批
合计
合计

## 1.5 指挥中心建设清单
指挥中心建设询价清单
序号 | 建设内容 | 技术参数（不低于） | 数量 | 单位 |  |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 总价
一 | 视频显示系统
1 | 室内小间距LED显示屏 | 1、小间距LED全彩显示屏； 2、像素间距：＜1.6mm； 3、封装品牌：国标金线； 4、箱体比例：16:9，全封闭压铸铝材质； 5、像素结构：LED表贴三合一； 6、箱体尺寸（mm）：600（W）×337.5（H）×50.9（D）； 7、像素密度：≥409600点/㎡； 8、光学参数：显示屏亮度≥600cd/㎡，色温3000K—10000K可调，水平、垂直 视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，最大对比度≥ 3000:1；刷新率：3840Hz； 9、电气参数：峰值功耗≤850W/㎡，平均功耗＜280W/㎡，供电要求110~220VAC ±15%； 10、工作温度范围0—40℃，存储温度范围-10—50℃，工作湿度范围（RH）无 结露10-60%，带包装存储湿度范围（RH）无结露10-70%。 11、功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线， 无缝拼接。 12、维护方式：完全前维护，灯板电源和接收卡前维护。 13、冗余备份：标配单电源，可定制双电源，支持信号备份。 14、使用寿命要求≥10万小时。 15、封装须增加面罩。 | 38.27 | 平方米
2 | LED控制卡 | 4K控制卡 1、LED全彩显示屏控制器,1路DVI，1路HDMI，1路DP。输出：8路网口输出或8路光纤输出 2、带载分辨率3840*2160@30 | 10 | 套
3 | 安装结构 | 1、落地安装 2、屏表面离后墙45cm~60cm 3、底座高0.65m 4、包含支架 | 38.27 | 平方米
4 | 配电柜（40KW) | 1、40KW智能配电柜，远程控制; 2、满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施; 3、支持远程上电、分步上电的功能，具有状态自动检测与状态异常报警功能; | 1 | 台
5 | 解码器 | 1、高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠； 2、输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 3、输出接口：支持4路HDMI和2路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇 数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）4、编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 5、封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 6、音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频 格式的解码； 7、解码能力：支持4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路300W，或32路1080P及以下分辨率同时实时解码； 8、画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。(基线16路， 最大支持定制到32画面)9、网络接口：2个RJ4510M/100M/1000Mbps自适应管理网口2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口16个RJ4510M/100M自适应以太网 接口； 10、音频接口：支持4路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出； 11、串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口报警接口：8路 报警输入，8路报警输出。 | 1 | 台
6 | HDMI线 | 5 米成品 HDMI 线。 | 27 | 条
7 | 电源线 | RVV3*2.5。 | 300 | 米
二 | 发言扩声系统
1 | 指挥中心无线红外会议发言系统
1.1 | 数字红外线无线会议系统主机 | 1. 数字红外音频传输及控制技术。 2. 数字红外传输技术保证了会议的私密性。 3. 数字红外系统，不受无线电频率使用的限制，不 受射频信号的干扰。 4. 系统主机须具有可调节的音频压限功能。 5. 系统主机须具有 LCD 显示屏，可显示主机状态及 系统菜单。 6. 系统主机须具有不少于 6 个数字红外收发器接 口，用以连接数字红外收发器。 7. 系统主机须具有 1 路原音输出及 1 路话筒混音输 出。 8. 系统可配合视频切换台和摄像机，使用电脑预设 后，可实现视像自动跟踪功能。 9. 具有消防报警连动触发接口。 10.具有以太网接口，主机与计算机使用 TCP/IP 协 议，通过以太网接口连接，可以进行远程控制。 11.具有 RS-232 连接串口，用于连接中控系统，实现 集中控制。 | 1 | 台
1.2 | 数字红外无线会议主席单元 | 1.会议单元配备有驻极体心形指向性麦克风，并带有 双色开启指示灯圈。 2.麦克风须具有防脱落结构的麦克风防风罩。 3.会议单元话筒杆应可拆卸，方便设备维护。 4.会议单元须具有高保真扬声器，在打开话筒后扬声 器会自动静音，不易产生啸叫。 5.会议单元须具有 3.5mm 的立体声耳机插口可连接 耳机，且音量可调。 6.会议单元须具备话筒开关及主席功能控制按键。 7.会议单元须具备优先权功能： ① 当已开启的话筒总数量（包括已开启的主席 单元）小于 4 时，按下话筒开关键可直接开关话筒。 ② 具有优先权按键功能，可根据预先设置的优 先权模式关闭或暂时静音正在发言的会议单元。 | 1 | 台
1.3 | 数字红外无线会议代表单元 | 1. 会议单元配备有驻极体心形指向性麦克风，并带 有双色开启指示灯圈。 2. 麦克风须具有防脱落结构的麦克风防风罩。 3. 会议单元话筒杆应可拆卸，方便设备维护。 4. 会议单元须具有高保真扬声器，在打开话筒后扬 声器会自动静音，不易产生啸叫。 5. 会议单元须具有 3.5mm 的立体声耳机插口可连接 耳机，且音量可调。 6. 会议单元须具备话筒开关及主席功能控制按键。 7. 会议单元须具备优先权功能： ① 当已开启的话筒总数量（包括已开启的主席 单元）小于 4 时，按下话筒开关键可直接开关话筒。 ② 具有优先权按键功能，可根据预先设置的 优先权模式关闭或暂时静音正在发言的会议单元。 | 10 | 台
1.4 | 数字红外收发器 | DQPSK 数字调制/解调技术 采用 2~8 MHz 传输频率， 不受高频驱动光源干扰。 | 4 | 台
1.5 | 可充电电池组 | 标称电压：11.1 V DC；标称容量：4400 mAh；锂电 池。 | 11 | 台
1.6 | 充电箱，8个充电槽 | AC 220 V~240 V/50 Hz；最大功耗：380 W；充电时 间：约 6 小时。 | 2 | 台
1.7 | 50米收发器专用电缆 | 专用电缆：电缆两端分别带有一公一母 6P-DIN 连接 头； 线径：Ø 6 mm； 颜色：黑色。 | 4 | 根
1.8 | 双通道无线领夹话筒 | 1. 频率范围：UHF 600MHz-700MHz。 2. 频率稳定性：10PPM。 3. 占用带宽：±150KHz。 4. 传输速率：204.8Ksps。 5. 调制方式：DQPSK。 6. 信噪比：>105dB。 7. 失真度：<0.5%@1KHz。 8. 接收灵敏度：-105dBM。 9. 频率响应：30Hz-20KHz。 领夹话筒： 1. 电源供应：DC 3V(AA1.5V×2)。 2. 话筒耗电量：130mA。 3. 发射功率：10mW 。 4. 动态范围：>100dB。 5. 类型：心形电容会议咪头。 6. 频率响应：30Hz-20KHz。 | 1 | 套
2 | 指挥中心会议扩声系统
2.1 | 数字音频处理器（含控制软件) | 1.12 路平衡式话筒/线路输入,支持 48V 幻象供 电,0~54dB 增益,6dB 步进。 2.12 路平衡式线路输出。 3.采样率：48kHz。 4.支持自适应回声消除 AEC，自适应反馈消除 AFC， 自适应噪声消除 ANC，自动增益控制 AGC，自动混音 AM。 5.提供开放的控制协议兼容第三方中控系统，可通过 网口、RS232 口控制/读取设备的相关参数。 6.内置视像跟踪功能，RS-485 控制接口，可控制多 台摄像机。 7.自适应 POE 控制接口，可连接 RC 面板并为其供电, 支持星型连接和“手拉手”连接。 9.用户界面设计友好，以太网口连接电脑及其他网络 设备。 10.可存储不低于 10 个预设。 | 1 | 台
2.2 | 8x3全频音柱（标配L型支架） | 1.类型：线性全频音柱。 2.单元：3"×8。 3.功率：持续 300W，节目 600W，峰值 1200W。 4.连接特性：定阻。 5.定阻：4Ω。 6.频率响应：140Hz-20kHz。 7.灵敏度：97dB。 8.最大声压级：124dB。 9.指向性：160×40 度。 10.连接端子：SPEAKON×1。 | 2 | 只
2.3 | 两通道数字功率放大器 | 1.额定功率：2×650W/8 欧,2×1050W/4 欧。 2.频率响应：20Hz-20kHz（±3dB）。 3.总谐波失真(THD)：≤0.05% (8Ω、650W)。 4.输入灵敏度：+4dB@(1.23V)。 5.输入阻抗：10kΩ(电子平衡式)。 6.信噪比：≥80dB。 7.阻尼系数(20Hz-200Hz)：≥500。 8.连接端子： 输入(CH1-2)：XLR 输入连接器。 输出(CH1-2)：SPEAKON 输出端。 | 1 | 台
2.4 | 定压/定阻全频吸顶天花扬声器 | 1.低音单元：6.5"注塑复合盆低音单元。 2.高音单元：3/4"蚕丝。 3.定压功率：70V(40/30/20/10/5 watts)。 4.定压功率：100V(X/40/30/20/10 watts。 | 6 | 只
2.5 | 两通道数字功率放大器 | 1.额定功率：2×150W/8 欧，2×250W/4 欧；桥接：1 ×500W/8 欧。 2.频率响应：20Hz-20kHz（±3dB）。 3.总谐波失真(THD)：≤0.05% (8Ω、150W)。 4.输入灵敏度：+4dB@(1.23V)。 5.输入阻抗：10kΩ(电子平衡式)。 6.信噪比：≥80dB。 7.阻尼系数(20Hz-200Hz)：≥500。 | 1 | 台
2.6 | 八路时序电源控制接口机 | 1. 总功率≥6500W，前面板万能插头支持最大10A，后面板万能插支持最大13A。 2. 不少于8个可控制万用插座电源，每个可单独控制。前面板有一路直通电源插座。 3. 可级联多台，智能RJ45级联方式，无需过多设置。 4. 支持电子密码锁，多种保护功能。 5. 电源模式有默认模式，自定义模式，全开放模式和反向模式在自定义电源通道开启模式时， 6. 每个电源插座可单独控制，关机后自动记忆。 7. 每通道开启或关闭时，可单独设置延时时间，最多可延时999秒。 8. 带RS232和485双向中控接口，完美控制系统所有参数，并可系统安全升级。 9. 系统语言和LOGO可定制。 10. 支持免驱USB安全升级。 | 1 | 台
3 | 线缆辅材
3.1 | 金银线 | 300 芯。 | 300 | 米
3.2 | 音频线 | 2*0.5。 | 100 | 米
3.3 | PVC管 | 25PVC 管。 | 200 | 米
3.4 | 辅材 | 辅材、排插、音视频接头等。 | 1 | 批
三 | 交互式系统
1 | 交互式管理平台
1.1 | 中心服务平台 | 提供必要的协议服务，协调各类节点的工作，监控各部 分的工作状态，保证系统有条不紊地高效运转；满足一根网线连通所有设备及会议场所。 1.稳定性：采用 LINUX 系统；支持多用户管理。 2.扩展性：单机具备 200 路高清多媒体信号管理能力；开放性 API 接口、并且支持定制化对接。 3.管理模式：支持 B/S 架构运维管理、提供 C/S 架构用户使用界面，支持 Web 端口系统配置；支持用户权限分级管理，支持多用户同时在线管理操作，支持同一权限多终端管理。 4.维护升级：支持网络在线进行升级维护；支持系统配置信息一键保存与加载。 | 1 | 台
1.2 | 中心服务平台软件 | 1.服务软件功能：可定制化设计用户管理界面；支持多 种场景预案设置和调用；支持多级权限设置功能。 2.控制软件功能：支持音频动态电平实时反馈、视频信号实时预览及回显；满足 20 路以上实时动态图像预览及回显，回显分辨率可调；可采用拖拽方式操作，支持多点触控方式对信号进行缩放；支持对任意输入输出节点的音量大小调节；支持控制 DVD/机顶盒等设备的红外控制；支持灯光和空调等第三方设备的控制；支持 IPC 或模拟摄像机的云台控制；支持同一终端多个权限管理， 同一权限支持多终端同时管理；支持多用户同时登陆，呈现不同的控制界面；支持密码自动保存及登陆。 3.远程 KVM 功能：最大支持 512 台电脑远程控制；支持多权限管理；支持快捷键隐藏/显示 OSD 菜单；支持把本地坐席列表中的任意视频源推送到屏幕显示。 4.软编网络投屏功能：提供无线/有线网络上屏服务，支持音视频同步传输；最高分辨率：1920*1200/60Hz。 | 1 | 套
2 | 指挥中心交互式管理系统
2.1 | 智能语音控制平台（含控制软件） | 硬件要求： 1、网络接口，10M/100M自适应RJ45以太网口； 2、音频接口，3.5mm标准音频Line-in/Line-out接口； 3、USB接口，支持USB2.0接口； 4、串口，支持R232/R485串口通信； 5、系统复位，支持系统复位按键； 6、语音识别，离线语音转码，最大可支持90条不同的命令词； 7、管理界面，内置web页面实现配置管理； 8、固件升级，支持web升级； 9、供电方式，DC12V电源适配器电源供电； | 1 | 台
2.2 | 单通道同步解码云节点（含软件） | 1､支持1路音视频信号解码，1台对应1个显示端； 2.内置精准同步机制，保证LED/LCD/DLP拼接屏拼接时多屏画面的绝对同步； 3､标准分辨率≥1920x1200@60Hz；4､支持POE及外部供电； 5､带RS232、RS485､IR和USB接口； 6､支持机柜安装； | 10 | 台
2.3 | 双通道编码云节点（含软件） | 1、采用Linux系统,支持7*24小时不关机运行;2、无风扇静音设计,支持1U机柜独立安装或同时并排安装2台;3、视频输入:2路HDMI,内嵌音频同步或异步输入,支持双路同时编码，通过一根网 线同时传输2路信号;4、音频输入:平衡式音频输入接口,支持音量调节;5、控制接口:一路RS232,一路IR; 6、网络接口:标准RJ45接口,1000Mbps速率,支持跨网段通讯,支持DHCP动态获取IP地址;7、输入信号标准分辨率1920x1200@60Hz,最高支持3840x2160@30Hz,输入信 号分辨率自适应;8、支持定码率传输,可调范围128kbps~40Mbps; 9、支持单播和组播； 10、支持远程KVM控制:支持跨屏、漫游鼠标操作,支持多屏间放大缩小;支持多权 限管理;支持空闲自动锁定KVM坐席;支持快捷键隐藏/显示OSD菜单;支持把本地 坐席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示; 11、支持web界面管理,提供快速配置设备端口,支持web端口修改密码、修改I P地址、网络抓包、串口收码、清除用户设置、恢复出厂设置、导出日志,升级; 12、支持OSD字幕叠加和更换空载底图功能; 13、支持编解码协议:音频支持AAC、G.711.G.722;视频支持H.264、RTSP协议; 14、支持EDID扩展显示标识自动识别,支持HDCP; 15、持POE供电及外部供电互备; | 2 | 台
2.4 | 单通道解码云节点（含软件） | 1、采用Linux系统,支持7*24小时不关机运行;2、无风扇静音设计,支持1U机柜独立安装或同时并排安装2台;3、要求不少于2路高清接口,支持端口备份,支持2路视频同源输出，支持独立的平 衡音频输出接口;4、支持多路音频混音播放;5、要求支持RS232,IR控制接口;6、采用标准RJ45接口,1000Mbps速率,支持跨网段通讯,支持DHCP动态获取IP 地址;7、输出信号分辨率≥1920x1200@60Hz; 8、支持自定义分辨率,范围:360x240~1920x1200,自适应传输码率范围 128kbps~40Mbps; 9、支持显示终端任意拼接、漫游、开窗、叠加显示,单路端口支持不少于16个实 时活动视窗; 10、支持远程KVM控制:支持跨屏、漫游鼠标操作,支持多屏间放大缩小;支持多权 限管理;支持空闲自动锁定KVM坐席;支持快捷键隐藏/显示OSD菜单;支持把本地坐席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示; 11、支持web界面管理,提供快速配置设备端口,支持web端口修改密码、修改IP 地址、网络抓包、串口收码、清除用户设置、恢复出厂设置、导出日志,升级; 12、支持OSD字幕叠加和更换空载底图功能; 13、支持编解码协议:音频支持AAC、G.711.G.722;视频支持H.264/H.265、RTS P协议; 14、支持POE供电及外部供电; | 14 | 台 |  |  | 座席显示器11台，备用2台
2.5 | 单通道编码云节点（含软件） | 1、采用Linux系统,支持7*24小时不关机运行;2、无风扇静音设计,支持1U机柜独立安装或同时并排安装2台;3、要求不少于2路高清接口,支持选择任意1路编码,支持独立的平衡音频输入接口;4、要求支持RS232,IR控制接口;5、采用标准RJ45接口,1000Mbps速率,支持跨网段通讯,支持DHCP动态获取IP 地址;6、输入信号分辨率≥1920x1200@60Hz,分辨率自适应;7、支持定码率传输,可调范围128kbps~40Mbps; 8、支持远程KVM控制:鼠标光标进行多屏间跨屏、漫游时无延时,支持多屏间放大 缩小;支持多权限管理;支持空闲自动锁定KVM坐席;支持快捷键隐藏/显示OSD菜单;支持把本地坐席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示; 9、支持web界面管理,提供快速配置设备端口,支持web端口修改密码、修改IP地 址、网络抓包、串口收码、清除用户设置、恢复出厂设置、导出日志,升级; 10、支持OSD字幕叠加和更换空载底图功能; 11、支持编解码协议:音频支持AAC、G.711.G.722;视频支持H.264、RTSP协议; 12、支持EDID扩展显示标识自动识别,支持HDCP;13.支持POE供电及外部供电 互备; | 20 | 台 |  |  | 电脑主机14台，信息插4台，备用2台
2.6 | 单通道4K编码云节点（含软件） | 1､支持1路音视频信号编码，1台对应1个输入源； 2､标准分辨率≥3840x2160@60Hz；3､支持POE及外部供电； 4､带RS232、IR和USB接口； 5､支持机柜安装； | 1 | 台
2.7 | 双通道解码云节点（含软件） | 1、采用Linux系统,支持7*24小时不关机运行 2、无风扇静音设计,支持1U机柜独立安装或同时并排安装2台;3、视频输出:2路HDMI,支持2路视频同时解码;4、支持多路音频混音播放;5、控制接口:一路RS232,一路IR; 6、网络接口:标准RJ45接口,1000Mbps速率,支持跨网段通讯,支持DHCP动态获 取IP地址;7、输出信号标准分辨率1920x1200@60Hz(2路),最高支持3840x2160@60Hz(1 路),支持自定义分辨率,范围:360x240~3840x2160; 8、自适应传输码率范围128kbps~40Mbps; 9、支持网络休眠和唤醒; 10、支持显示终端任意拼接、漫游、开窗、叠加显示; 11、单路端口支持16个实时活动视窗,16层叠加显示; 12、支持远程KVM控制:鼠标光标进行多屏间跨屏、漫游时无延时,支持多屏间放 大缩小;支持多权限管理;支持空闲自动锁定KVM坐席;支持快捷键隐藏/显示OSD 菜单;支持把本地坐席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显 示; 13、支持web界面管理,提供快速配置设备端口,支持web端口修改密码、修改I P地址、网络抓包、串口收码、清除用户设置、恢复出厂设置、导出日志,升级; 14、支持OSD字幕叠加和更换空载底图功能; 15、支持编解码协议:音频支持AAC、G.711.G.722;视频支持H.264/H.265、RTS P协议; 16、支持POE供电及外部供电互备; | 2 | 台
2.8 | 八路强电控制接口机 | 1､≥8通道,每路可以承载额定10A, 瞬时20A，交流277VAC或直流240VDC电力； 2､每路相互独立； 3､支持RS232及RS485控制； 4､支持TCP/IP、UDP、HTTP控制； 5､支持web控制通道开关； 6､支持场景保存和调用。 | 1 | 台
2.9 | 平板 | 屏幕≥10.8英寸，全网通，内存≥6G+128G WiFi版 | 1 | 台
2.10 | POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps； 2、固定端口：千兆电口≥24，千兆光口≥4； 3、支持纵向虚拟化； 4、支持POE/POE+供电; 5、支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥4K； 6、支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持 CPU 保护功能 7、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 8、配置：千兆电口≥24，千兆光口≥4； 9、支持WEB、Telnet、SNMP等多种运维管理方式。 | 3 | 台
3 | 线缆辅材
3.1 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.符合 ANSI/TIA-568-C.2，YD/1019 六类标准。 2.低密度聚乙烯十字芯架隔离。 3.参数：芯线规格：0.57mm 23AWG。 4.带宽：250MHZ。 5.数字通信用水平对绞电缆，应用于大楼综合布线系统中工作区通信引入端与配线架之间的布线，以及住宅综合布线系统的用户通信引入端与配线架之间的布线。 | 610 | 米
3.2 | 六类非屏蔽数据模块 | 1.符合 TIA/EIA 568B.2-1 和 ISO/IEC 11801 标准规定 2.通过金针，端子，印刷电路的连续阻抗分析，实现最佳阻抗匹配关系：可端接 22-24 线规线缆。 3. 精巧的外形结构设计，保证了底盒中线缆更宽松的容纳空间，提供最少 750 次重复插拔。 4.金针镀金，防止表面氧化，提高接触性能，保证接触性能和寿命。 5.采用优质阻燃聚碳酸脂材料，支持主流端接方式，保证了连接方式的通用性和连接的可靠性。 | 30 | 个
3.3 | 底盒 | 86 底盒. | 30 | 个
3.4 | 24口六类非屏蔽配线架 | 1.提供合理的线缆走向管理，让施工后的系统更加稳定 理线更清晰。 2.塑料面板+钢质底板整体结构，保证产品的机械强度。 3.完善清晰的标示系统，支持 T568A 和 T568B 两种打线方式。 4.支持六类非屏蔽解决方案并向下兼容，保证多于 750次插拔的良好导通性。 | 1 | 个
3.5 | 理线架 | 1.材料：碳钢或塑料，T=1.5 毫米，防静电喷塑处理。 | 1 | 个
3.6 | 六类非屏蔽2米跳线 | 1.性能超过 TIA/EIA 和 ISO 六类标准。 2.使用 4 对单股阻燃型电缆，23AWG 接头。 3.T568A/T568B 通用线序。 4.性能达到 250MHZ 以上。 | 60 | 根
3.7 | 国标单口防尘面板 | 单口。 | 30 | 个
3.8 | PVC管 | 25PVC 管。 | 300 | 米
3.9 | 线材、线管、辅材 | 线材、线管、辅材、排插、音视频接头等。 | 1 | 批
四 | 监控及门禁系统
1 | 门禁
1.1 | 人脸识别一体机 | 1.设备外观：采用 7 英寸 LCD 触摸显示屏，200 万像素双目摄像头，面部识别距离 0.3m-1m，支持照片视频防假。 2.设备容量：支持 3000 张人脸白名单，1：N 人脸比对时间≤1S/人，支持 5000 枚指纹，5000 张卡片， 10 万条记录。 3.认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（指工号 +密码）的认证方式，可读取 Mifare 卡（IC 卡）卡号及内容。 4.通讯方式：上行通讯为 TCP/IP，支持 WIFI；支持 Ehome 跨公网传输；支持外接 RS485，Wiegand 副读卡器。 5.输入接口：报警输入*2 个，门磁*1 个，开门按钮 *1 个。 6.输出接口：电锁*1 个，报警输出*1 个。 | 3 | 台
1.2 | 单门磁力锁 | 1. 上锁时 NO 输出。 2. 开锁时 NC 输出。 3. 最大拉力 280kg 静态直线拉力。 4. 输入电压 DC12V 或 DC24V。 5. 工作电流：12V/500mA ; 24V/250mA。 6. 功耗：6W。 | 3 | 只
1.3 | 磁力锁LZ支架 | 1. 与单门磁力锁配套使用 2. 开门角度：90°。 3. 适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门。 | 3 | 只
1.4 | 开门按钮 | 1. 结构：塑料面板。 2. 性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V。 3. 输出：常开。 类型：适合埋入式电器盒使用 | 3 | 只
1.5 | 一体机电源 | 1. 输入电压：100-240VAC。 2. 输出功率：50W。 3. 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池） 4. 用于给一体机和电锁供电使用。 | 3 | 台
1.6 | 卡片发卡器 | 1. 支持发卡类型：ID 卡、Mifare 卡号、Mifare 卡内容、CPU 卡号、CPU 卡内容、身份证序列号。 2. USB2.0 接口。 3. 有 2 个 Sim 卡尺寸的 PSAM 卡座。 4. 工作电压：DC 5V。 5. 工作电流：0.2A。 | 1 | 台
1.7 | 指纹录入仪 | 1. 光学式指纹录入仪。 2. USB2.0 接口。 3. 图像分辨率：508ppi。 4. 采取指纹尺寸：256*288(像素)。 5. 工作电压：DC 5V。 6. 工作电流：0.2A。 | 1 | 台
1.8 | 人脸录入仪 | 1. 采用 200 万高性能逐行扫描 CMOS。 2. 图像清晰、细腻,分辨率达 1080p。 3. 低照度,0.1Lux @(F1.2,AGC ON)。 4. 支持自动电子快门功能,适应不同监控环境。 5. 支持自动电子增益功能,亮度自适应。 6. 支持标准 USB 2.0 接口，免驱设计，即插即用。 7. 提供 SDK 做 2 次开发，可支持 windows 和安卓系统带音频。 | 1 | 台
2 | 监控
2.1 | 200万半球型网络摄像机 | 1.200 万 1/2.7”CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机 2. 视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG。 3. 镜头 2.8mm, 水平视场角: 113.5°(4mm,6mm,8mm可选)。 4. 调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°。 5. 帧 率 ： 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)。 6. 感兴趣区域：ROI 支持三码流分别设置 1 个固定区 域。 7. 存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持)。 8. 通讯接口 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口 9. 功耗 5.5W MAX。 10.红外照射距离 EXIR：20-30 米。 11.防护等级 IP67。 | 8 | 台
2.2 | 8路硬盘录像机 | 1.3U 标准机架式。 2. 2 个 HDMI，2 个 VGA,HDMI+VGA 组内同源，2 盘位可满配 6TB 硬盘 ，2 个千兆网口，2 个 USB2.0 接口 1 个 USB3.0 接口，1 个 eSATA 接口。 3. 支持 RAID0、1、5、10，支持全局热备盘。 4. 输入带宽：320M。 5. 8 路 H.264、H.265 混合接入。 6. 最大支持 16×1080P 解码。 7. 支持 H.265、H.264 解码。 | 1 | 台
2.3 | 监控级硬盘 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3。 | 2 | 块
2.4 | 摄像机电源 | 12V2A，国标型。 | 8 | 个
3 | 辅材
3.1 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.符合 ANSI/TIA-568-C.2，YD/1019 六类标准。 2.低密度聚乙烯十字芯架隔离。 3.参数：芯线规格：0.57mm 23AWG。 4.带宽：250MHZ。 5.数字通信用水平对绞电缆，应用于大楼综合布线系统中工作区通信引入端与配线架之间的布线，以及住宅综合布线系统的用户通信引入端与配线架之间的布线。 | 900 | 米
3.2 | 电源线 | RVV2*1.0。 | 2 | 卷
3.3 | 接入交换机 | (24 个10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个千兆SFP,交流供电)。 | 1 | 台
3.4 | PVC管 | 20MM。 | 1 | 批
3.5 | 安装辅材 | 钉、卡、水晶头、扎带、标识等。 | 1 | 批
五 | 综合布线系统
1 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.符合 ANSI/TIA-568-C.2，YD/1019 六类标准。 2.低密度聚乙烯十字芯架隔离。 3.参数：芯线规格：0.57mm 23AWG。 4.带宽：250MHZ。 5.数字通信用水平对绞电缆，应用于大楼综合布线系统中工作区通信引入端与配线架之间的布线，以及住宅综合布线系统的用户通信引入端与配线架之间的布线。 | 1440 | 米
2 | 24口六类非屏蔽配线架 | 1.提供合理的线缆走向管理，让施工后的系统更加稳定，理线更清晰。 2.塑料面板+钢质底板整体结构，保证产品的机械强度。 3.完善清晰的标示系统，支持 T568A 和 T568B 两种打线方式。 4.支持六类非屏蔽解决方案并向下兼容，保证多于 750 次插拔的良好导通性。 | 2 | 个
3 | 理线架 | 材料：碳钢或塑料，T=1.5 毫米，防静电喷塑处理 | 8 | 个
4 | 六类非屏蔽2米跳线 | 1.性能超过 TIA/EIA 和 ISO 六类标准。 2.使用 4 对单股阻燃型电缆，23AWG 接头。 3.T568A/T568B 通用线序。 4.性能达到 250MHZ 以上。 | 100 | 根
5 | 电源线 | RVV3*6M㎡。 | 100 | 米
6 | 六类非屏蔽模块 | 1.符合 TIA/EIA 568B.2-1 和 ISO/IEC 11801 标准规 定。 2.通过金针，端子，印刷电路的连续阻抗分析，实现最佳阻抗匹配关系：可端接 22-24 线规线缆。 3.精巧的外形结构设计，保证了底盒中线缆更宽松的容纳空间，提供最少 750 次重复插拔。 4.金针镀金，防止表面氧化，提高接触性能。 5.采用阻燃聚碳酸脂材料，支持主流端接方式，保证了连接方式的通用性和连接的可靠性。 | 48 | 个
7 | 86底盒（明盒） | 86 底盒 ABS 工程塑料。 | 30 | 个
8 | 国标单口防尘面板 | 1.单口(语音/数据)信息点。 2.采用阻燃聚碳酸脂材料，可装配数据或语音模块并应有明显的语音及数据的标识。 3.86 型双口面板带防尘盖，配有防尘滑门用以保护 模块，遮蔽污物和灰尘进入。 | 16 | 个
9 | 国标四口防尘面板 | 1.四口(语音/数据)信息点。 2.采用阻燃聚碳酸脂材料，可装配数据或语音模块并应有明显的语音及数据的标识。 3.86 型四口面板带防尘盖，配有防尘滑门用以保护 模块，遮蔽污物和灰尘进入。 | 16 | 个
10 | 单模光缆 | 12芯单模，国产。 | 200 | 米
11 | 光缆熔接 | 国产。 | 24 | 芯
12 | 机架式终端盒 | 12 口 FC，满配。 | 2 | 套
13 | PVC管材 | 25。 | 400 | 米
14 | PVC管材 | 20。 | 200 | 米
15 | 线缆专用标签 | 机房专用标签（线缆标签，设备标签）。 | 1 | 项
16 | 安装辅助材料 | 软管、钉、卡、水晶头、扎带、标识等。 | 1 | 批
六 | 空调系统
1 | 空调主机设备
1.1 | 空调（一拖一定频风管机） | 室内制冷能力：14KW 室内制热能力:16KW 循环风 量:2500。 | 3 | 台
2 | 工程材料及安装
2.1 | 冷媒铜管 | Φ15.9/Φ9.52 | 120 | m
2.2 | 安装辅材 | 百叶回风口、出风箱、吊颈、排给水管、保温软管 内外机连接线等。 | 3 | 批
3 | 新风系统
3.1 | 全热+纯新风交换器 | 配置不低于：风量 1000/h,电源 380V-50HZ,静压 120Pa，噪音 90db，额定功率 6.5KW，三年原厂维保，含配件。 | 1 | 个
3.2 | “防尘防虫”户外不锈钢管罩 | 304 不锈钢。 | 6 | 个
3.3 | 室内送风口 | 200*200 ABS 百叶。 | 11 | 个
3.4 | 室内排风口（带抗菌过滤网 | 200*200 ABS 百叶。 | 11 | 个
3.5 | PVC管材 | ￠160 | 30 | 米
3.6 | PVC管材 | ￠110 | 30 | 米
3.7 | 软管 | ￠160 | 70 | 米
3.8 | 软管 | ￠110 | 30 | 米
3.9 | 三通 | ￠160/￠110 | 24 | 个
3.10 | PVC弯头 | ￠160 | 26 | 个
3.11 | PVC弯头 | ￠110 | 22 | 个
3.12 | 变径 | ￠160/￠110 | 22 | 个
3.13 | 安装辅材 | 镀锌丝杆、管件吊环、拉爆、螺帽、卡箍、胶水、 转孔等。 | 1 | 批
3.14 | 电源线 | RVV3*6+2*4 | 200 | 米
七 | 配套操作台
7.1 | 钢制操作台 | 1.产品规格：1100mm*800mm*750mm 2.产品材质 柜体：冷轧钢板 1.0mm-2.5mm，其中主梁厚度 2.5mm （铝合金款式：铝镁合金，高密度板双贴防火板）台面：颗粒板板双贴防火板，台面边缘为尺寸不低于 30mm 的聚氨酯护手封边 背墙：铝镁合金型材，冷轧钢板 2.0mm，背面高密度板/冷轧钢板。 主要支撑受力结构采用 2.5mm 冷轧钢板，采用冲压 （数控机床）定位打孔加工，制成钢结构框架。下部柜体高不小于 400MM，深不小于 600MM。 | 11 | 位
7.2 | 操作椅 | 特架--采用 F25*T1.8 冷轧无缝双层钢管、电脑数控弯管成型、表西经数控恒温处理、防铸防腐、承重800KG。 | 11 | 张
八 | 计算机网络系统、机房配电及UPS电源系统
1 | 计算机网络系统
1.1 | 互联网
1.1.1 | 防火墙 | 1.硬件规格：16个千兆电口，12个千兆光口，6个万兆光口，2个扩展槽，可扩展1T机械硬盘，内置双交流电源；性能规格：吞吐量20Gbps，并发连接数800万，新建连接数10万。设备接口：USB2.0*2 ，console*1。包含三年硬件维保以及三年应用识别、入侵防御、AV防病毒、URL规则库升级和维护服务。 2.支持透明、路由、混合、旁路、虚拟线路5种工作模式； 3.支持NAT地址池内地址可用性探测，至少包括ICMP、TCP探测手段，同时池内地址可基于源目的哈希、轮询、源地址保持等算法使用。 4.支持花生壳、阿里云、公云、freedns提供的DDNS服务，支持基于多链路出口的DNS代理功能，可根据配置实现对不同链路的DNS服务器地址管理。 5.支持基于接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等维度的流量镜像策略，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力，便于第三方设备进行数据分析或转发。 6.支持portal逃生，支持针对HTTPS网页推送portal页面，支持伪portal推送抑制，可限制应用产生的HTTP伪推请求，有效缓解认证服务器压力。 7.支持用户资源访问控制策略，通过认证用户与业务资源绑定，设置访问时间段，精细化管控认证用户的资源访问权限。 8.支持基于报文有效性检查及用户合法性检查，防止ARP欺骗，支持ARP flood攻击防御，可基于接口设置ARP报文速率。 9.支持自定义IPS特征，可通过IP、UDP、TCP、ICMP、HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议自定义入侵攻击特征；可拓展协议字段，设置数据包中的匹配内容。 10.预定义20种文件类型，如.vb、.cpl、.pif、.xlsx、.wps等，支持自定义扫描文件类型，支持常见的压缩格式文件扫描，如.tar、.rar、.zip等. 11.支持IPv4/6网络下telnet、ssh、ftp、imap、pop3、smtp、mysql、postgresql、mssql、rlogim、vnc等常见协议的弱密码检测功能，支持快速扫描、全面扫描、自定义扫描、空密码、用户名和密码相同等检测方式，弱口令字典可自定义设置。 12.具备对应用程序的识别和控制能力， 产品内置不少于5000种应用特征，基于覆盖平台、流行度、风险等维度内置不少于20种应用分类。 13.支持用户限额策略，可基于流量和时长两种限额类型、日限额和月限额两种统计维度；超过限额阈值，支持终端网页提醒，支持添加到惩罚流控通道或禁止上网的惩罚设置。 14.支持基于威胁情报分析安全状态，提供源IP、目的IP、情报指标和情报类型的TOP10统计，并可基于统计周期、威胁类型、情报指标、情报来源、风险等级、情报类别等维度进行情报检索 | 1 | 台
1.1.2 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥1.2Tbps；包转发率≥300Mpps； 2、实配固定端口≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，1个扩展槽位； 3、支持IPV6，支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 5、支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； 6、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 7、支持G.8032以太环保护协议。 | 1 | 台
1.1.3 | 接入交换机 | 1、交换容量≥330Gbps；转发性能≥120Mpp； 2、配置≥24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个万兆SFP+端口； 3、MAC地址规格≥16K，支持MAC地址自动学习和老化； 4、支持4K个VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能； 5、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3； 6、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 7、支持智能堆叠，堆叠主机数≥9台； 8、防雷等级≥10KV； 9、设备采用静音设计，无风扇自然散热。 | 4 | 台
1.1.4 | POE交换机 | 1、交换容量≥330Gbps；转发性能≥120Mpp； 2、配置≥24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口；支持POE/POE+，POE功率≥380W； 3、MAC地址规格≥16K，支持MAC地址自动学习和老化； 4、支持4K个VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能； 5、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3； 6、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 7、支持智能堆叠，堆叠主机数≥9台； 8、防雷等级≥10KV。 | 1 | 台
1.2 | 设备控制网
1.2.1 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥1.2Tbps；包转发率≥300Mpps； 2、实配固定端口≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，1个扩展槽位； 3、支持IPV6，支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 5、支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； 6、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 7、支持G.8032以太环保护协议。 | 1 | 台
1.2.2 | POE交换机 | 1、交换容量≥330Gbps；转发性能≥120Mpp； 2、配置≥24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口；支持POE/POE+，POE功率≥380W； 3、MAC地址规格≥16K，支持MAC地址自动学习和老化； 4、支持4K个VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能； 5、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3； 6、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 7、支持智能堆叠，堆叠主机数≥9台； 8、防雷等级≥10KV。 | 1 | 台
2 | 机房配电及UPS电源系统软硬件配置清单表
2.1 | 机房装修
2.1.1 | 静电地板 | 600mm×600mm,厚度35mm。 | 24 | ㎡
2.1.2 | 静电地板支撑角铁 | 4#角铁。 | 22 | 米
2.1.3 | 微孔金属吊顶 | 600mm*600mm 带吸音纸，厚度0.8mm。 | 24 | ㎡
2.1.4 | 吊顶龙骨 | 国产。 | 24 | ㎡
2.1.5 | 机柜、空调底座、UPS底座 | 定制，50*5 镀锌角钢焊接。 | 8 | 个
2.1.6 | 踏步制作 | 进入机房。 | 1 | 个
2.2 | 机房防雷接地
2.2.1 | 接地均压环 | 40*4mm。 | 22 | 米
2.2.2 | 编织铜带 | RVV1*25M ㎡。 | 50 | 米
2.2.3 | 接地绝缘端子 | 国产。 | 22 | 个
2.2.4 | 安装辅材 | 铜鼻、有色胶带等辅材。 | 1 | 项
2.3 | 机房UPS及配电系统
2.3.1 | 精密空调 | 1、总冷量：≥20.6KW 2、上送风、正面回风 温度控制精度±1℃；可调范围10-30C；湿度控制精度±5%RH可调范围20%-75%RH。 3、风量：≥4500m3/h | 1 | 台
2.3.2 | 嵌入式格栅灯 | 600mm*600mm 2*18W。 | 4 | 套
2.3.3 | 跷板式暗开关 | （单控）双联。 | 2 | 个
2.3.4 | 双头应急灯 | 国标。 | 2 | 个
2.3.5 | 安全出口标志 牌 | 国标。 | 2 | 个
2.3.6 | 暗插座（单相） | 五孔 220V 10A。 | 3 | 个
2.3.7 | PDU | 32A/12 位/带防雷组件。 | 12 | 套
2.3.8 | 电源线 | RVV3*6M ㎡。 | 200 | 米
2.3.9 | 机柜 | 600*1200*2000，定制。 | 6 | 台
2.3.10 | UPS主机 | 1.容量30KVA。 2.无需要并机柜，可直接并机，支持 6 台并机。 3.输入三相五线 380/400/415VAC，能适用恶劣的电网环境。 4.市电电池切换时间：0ms。 5.工作温度 0-40℃，噪音＜65dB。 6.过载、市电异常、UPS 故障、电池欠电等多种告警功能。 7.短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障、防雷等保护功能。 8.USB、RS485、RS232、干接点、并机接口、LBS 接 口、电池开关脱扣接口等通讯功能。 | 1 | 套
2.3.11 | 铅酸蓄电池 | 1.采用免维护蓄电池 12V100AH，不需定期补液维护，减少用户使用的后顾之忧。 2.安全可靠性高:采用全自动的安全阀（VRLA） 能防止气体被吸入蓄电池影响其性能，同时也可防止因充电等所产生的气体造成内压异常而损坏蓄电池。全密闭蓄电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出。 3.使用寿命长:在 20℃环境下，电池浮充寿命可达 8~10 年。 | 32 | 只
2.3.12 | 电池柜 | 与电池配套使用，每个电池柜安装16节电池。 | 2 | 只
2.3.13 | 电缆连接线 | BVR1*16M ㎡。 | 1 | 批
2.3.14 | 市电配电柜 | 含空开、配件。 | 1 | 套
2.3.15 | 墙挂配电箱 | 4P400A 断路器 1 个，带指示灯，接地排等。 | 1 | 台
2.3.16 | UPS及空调电缆 | YJV4*35+1*16M ㎡。 | 40 | 米
2.3.17 | 输入电缆 | YJV4*70+1*35M ㎡。 | 60 | 米
2.3.18 | 网格桥架 | 300*105。 | 10 | 米
2.3.19 | 网格桥架辅材 | 支架、配件等。 | 1 | 批
2.3.20 | 辅材 | 铜鼻、扎带、胶布等。 | 1 | 批
2.4 | 操作终端
2.4.1 | 显示终端 | 配置：21 寸。10 台电脑需双屏显示。 | 22 | 台
2.4.2 | 双屏支架 | 双屏显示支架。 | 11 | 台
2.4.3 | 操作终端 | 配置不低于：六核心十二线程（3.2GHz）、4G 内存 1T 硬盘、2G 独显、DVDRW、千兆网卡、支持 WIN10 64位。 | 11 | 台
2.5 | 机房消防系统
2.5.1 | 柜式气体灭火装置 | 1、灭火剂贮存压力 2.5(MPa)； 2、最大工作压力 4.2(MPa)； 3、工作环境温度：0～50 (℃)； 4、系统灭火剂喷放时间 ≤1O (s)； 5、系统启动方式： 电、气、机械 (自动、手动、应急操作)； 6、系统贮存容器 :70 (L)最大充装密度:1120kg/m3 | 1 | 台
2.5.2 | 七氟丙烷药剂 | 1、纯度≥99.6﹪； 2、水份/（mg/kg）≤10 ； 3、酸度（以 HF 计）/（mg/kg）≤1； 4、蒸发残留物/﹪≤0.01； | 56 | KG
2.5.3 | 自动泄压装置 | 1、有效泄压面积：0.12 平方米； 2、开启压力 1100Pa | 1 | 台
2.5.4 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1、元器件封蜡处理； 2、内含 CPU,电子编码或控制器在线编码； 3、自动登录，唯一 ID； 4、使用环境：温度：-10℃～+50℃； 相对湿度：≤ 95( 40℃)； 5、线制 ：两总线，无极性； 6、总线工作电压 ：24V 脉动电压； 7、 总线长度 ：≤2000 米（截面积 1.0mm2 铜质双绞线）； 8、监视电流 ：< 0.35mA 报警电流 ：< 0.8 mA ； 9、报警确认灯 ：红色，巡检时闪亮，报警时常亮； | 2 | 个
2.5.5 | 点型感温火灾探测器 | 1、元器件封蜡处理； 2、内含 CPU,电子编码或控制器在线编码； 3、自动登录，唯一 ID； 4、使用环境：温度：-10℃～+50℃；相对湿度：≤95( 40℃)； 5、线制 ：两总线，无极性； 6、总线工作电压：24V 脉动电压； 7、总线长度 ：≤2000 米； 8、监视电流 ：< 0.35mA 报警电流 ：< 0.8 mA ； 9、报警确认灯 ：红色，巡检时闪亮，报警时常亮； 10、动作温度范围 ： 56℃～66℃（出厂设置为 56℃） | 2 | 个
2.5.6 | 火灾声光警报器 | 1、元器件封蜡处理； 2、内含 CPU,电子编码或控制器在线编码； 3、自动登录，唯一 ID； 4、使用环境：温度：-10℃～+50℃； 5、工作电压：总线：24V 脉动电压； 6、电源：DC 24V 工作电流：总线：监视电流 ≤ 0.5mA；动作电流 ≤2.5mA；电源：监视电流 ≤ 1mA；动作电流 ≤ 75mA（平均值）； 7、线制：两总线（无极性）、电源（无极性）； 8、总线长度：≤ 2000 米； 9、报警声压级：距正前方 3m 处≥ 75dB（A 计权）； 10、变调周期：1.5s～2.5s； 11、基本闪光频率：60～90 次/分 | 1 | 个
2.5.7 | 紧急启停按钮 | 无地址，一启一停； | 1 | 个
2.5.8 | 气体释放显示灯 | 无地址，环境温度:0-55 环境湿度:0-95； | 1 | 个
2.5.9 | 控制模块 | 1、元器件封蜡处理； 2、内含 CPU,电子编码或控制器在线编码； 3、自动登录，唯一 ID； 4、使用环境：温度：-10℃～+50℃；相对湿度：≤ 95( 40℃)； 5、线制 ：两总线，无极性， 6、DC24V 电源（无极性；总线工作电压 ：24V 脉动电压； 7、总线长度 ：≤2000 米（截面积 1.0mm2 铜质双绞线）； 8、监视电流 ：< 0.4mA 动作电流 ：< 2 mA（总线） ； 9、继电器触点：一组无源常开常闭，一组有源输出， DC24V/1A； | 1 | 个
2.5.10 | 警铃 | 与消防报警主机配套使用； | 1 | 个
2.5.11 | 模块箱 | 与消防报警主机配套使用； | 1 | 个
2.5.12 | 气体灭火控制器 | 1、交流输入电压：220V, 50Hz； 2、直流备电：DC24V/5Ah,全密封免维护蓄电池使用环境温度：0℃～40℃； 3、相对湿度：≤95(不凝露)； 4、容量：1 区； 5、回路容量≤160 点； 6、24V 电源最大输出电流：2A | 1 | 台
2.5.13 | 镀锌电线管 | KBG 20*1.0； | 100 | 米
2.5.14 | 金属软管 | Φ20 | 50 | 米
2.5.15 | 钢制接线盒 | 国标 86 接线盒 | 10 | 个
2.5.16 | 消防信号线 | RVS2*1.0 | 200 | 米
A | 设备小计：
B | 税金： | 9%
C | 设备小计： | A+B

## 2、智慧水务平台建设
智慧水务一体化平台建设询价清单
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 模块名称 | 模块功能描述 | 分模块名称 | 单位 | 单位 |  |  | 备注
[8 empty] | 单价 | 总价
1 | 智慧生产平台 | 生产总览 | 综合总览 | 采用综合图表展示的方法将当日供水量曲线、源水情况、总出水量、出水压力、水位、出水水质、设备总体完好情况、参数报警、设备操作等显示在一个界面中展示。 | 综合总览 | 项 | 1
2 |  |  | 报警预警 | 包括水厂总体报警数、各单体构筑物报警数、各类别报警数（如工艺、电气等）和各设备报警数。 | 报警预警 | 项 | 1
3 |  |  | 能耗及自用水 | 对各水厂总体电耗、各单体运行电耗等进行分析展现。 | 能耗及自用水 | 项 | 1
4 |  |  | 厂站视频 | 对各水厂工艺点的现场视频画面进行远程监控，画面可自定义组合。 | 厂站视频 | 项 | 1
5 |  | 水源地监测 | 数据展示 | 实时监测水源地的水质水位情况，获取采集水源地的水位信息。通过WEB远程实时查看监测数据。 | 数据展示 | 项 | 1
6 |  |  | 报警管理 | 对各项监测数据设定报警阈值，当水质不达标或水位达到上下限时，系统自动报警。同时供电异常、停电等事件也能作为触发报警机制的条件。 | 报警管理 | 项 | 1
7 |  | 厂站运行 | 运行总览 | 采用综合图表展示的方法将当日供水量曲线、源水情况、出水压力、水位、出水水质、设备总体完好情况、参数报警、设备操作等内容，综合性的展示单个厂站的运行情况。 | 运行总览 | 项 | 1
8 |  |  | 生产工艺 | 单体水厂工艺的形式对当前水厂生产工艺运行数据、报警信息、工艺点视频叠加进行汇总览视；包括总工艺图、各工艺段图，实现总分点击切换；点击各数据显示当前运行数据、图表和单点数据深度分析。 | 生产工艺 | 项 | 1
9 |  | 水厂运营管理 | 多水厂管理 | 具备多厂家各类仪器仪表数据接入能力，可对各水厂的厂内生产、内外供水，即生产运行管理、管网运营管理及日常经营管理等系统模块功能，包括水质、能耗、安全、设备、人员等标准化统一管理，建立多角色、多维度的管理平台，支持在线 监测多水厂运行工况，实时进行指标控制。 | 多水厂管理 | 项 | 1
10 |  |  | 生产运行 | 实现值班管理、运行报表查看修改及补录、运行工单管理、生产药剂管理、监测量对比分析。 | 生产运行 | 项 | 1
11 |  |  | 水质化验 | 实现化验工单管理、水质化验报表输出查看修改及补录、水质分析、化验药剂管理、化验仪器台账管理。 | 水质化验 | 项 | 1
12 |  |  | 设备运维 | 提供设备运维快捷功能入口、待办工单处理、仓库概览、盘点统计等数据，支持查看和管理水厂所有设备记录及档案信息，支持设备巡检、维修、保养工单管理，水厂仓库管理，设备资产台账报表输出及设备资产盘点，了解水厂资产情况，支持设备变更管理（设备申购、设备安装、设备调拨、设备外借、设备报废）。 | 设备运维 | 项 | 1
13 |  |  | 报警管理 | 展示水厂所有正在进行中的报警信息，各设置不同报警规则，支持对历史报警数据进行查阅以及分析统计。 | 报警管理 | 项 | 1
| 智慧运营平台 | 管网GIS系统 | 管网GIS数据入库 | 县城需更新探测的管网和日供水能力 5000 立方以上镀锌、铸铁管网，物探覆盖范围为 DN100 以上供水主管网 100KM。 | 管网GIS数据入库 | 项 | 1
14 |  |  | 管网地理信息系统修编子系统 | 实现城市供水基础设施的数字化、网络化、空间可视化。为创新供水管网管理模式，及时发现处理各类事件管理、进一步提升管网管理水平，为安全供水提供保障，包括了图库管理、地图基本操作管理、管网入库、管网分析、数据输出、出图打印等功能。 | 图库管理 | 项 | 1
15 |  |  |  |  | 地图基本操作 | 项 | 1
16 |  |  |  |  | 管网入库 | 项 | 1
17 |  |  |  |  | 管网分析 | 项 | 1
18 |  |  |  |  | 数据输出 | 项 | 1
19 |  |  |  |  | 出图打印 | 项 | 1
20 |  |  | 管网地理信息Web应用子系统 | 供水管网地理信息Web应用子系统主要是作为管网地理信息应用的系统，通过集成其他系统的信息，结合自身的地理空间信息形成供水管网一张图，包括了基础管理、查询统计、地图打印、系统分析、底图应用及管网一张图等功能。 | 基础管理 | 项 | 1
21 |  |  |  |  | 查询统计 | 项 | 1
22 |  |  |  |  | 地图打印 | 项 | 1
23 |  |  |  |  | 系统分析 | 项 | 1
24 |  |  |  |  | 底图应用 | 项 | 1
25 |  |  |  |  | 管网一张图 | 项 | 1
26 |  |  | 管网地理信息系统APP子系统 | 供水管网地理信息系统APP子系统可作为外业应用的基础平台，包括了底图浏览、管网数据查询、地图导航、地图测量、系统分析等功能。 | 底图浏览 | 项 | 1
27 |  |  |  |  | 管网数据查询 | 项 | 1
28 |  |  |  |  | 地图导航 | 项 | 1
29 |  |  |  |  | 地图测量 | 项 | 1
30 |  |  |  |  | 系统分析 | 项 | 1
31 |  | 管网巡检养护系统 | 巡检管理端 | 针对管网运行进行维护与管理，巡维系统能够有效满足各行业的安全技术及输配管理部门，对日常安全设施的巡视检查任务监管，使巡检的质量、管线的健康、设施的安全、供水的稳定运行得到持续保证。包含了总览、班组管理、巡查网格管理、巡检计划制定派发与执行监控、上报管理、人员监控、巡查统计分析等模块。 | 巡检管理端 | 项 | 1
32 |  |  | 巡检手持端（APP） | 管网移动APP巡查系统实现了供水管道工作的数字化、智能化，保证了供水管道及设施巡视缺陷的及时处理。包含了地图模块、消息中心、计划执行、事件上报、工单填写、关阀分析、阀门操作、巡检日志记录等模块。 | 巡检手持端（APP） | 项 | 1
33 |  | 工单管理系统 | 内业管理 | 支持客服工单接入或手动创建工单，支持工单转单、延期审核等功能，支持对工单的全生命周期分析。支持输出工单统计报表。 | 内业管理 | 项 | 1
34 |  |  | 外业管理 | 支持工单接收、查询、销单、退单、转单、延迟处理等操作，可对现场工作进行填单操作，支持现场数据采集，支持对工单执行过程的材料存档管理。 | 外业管理 | 项 | 1
35 |  | DMA漏损控制管理系统 | DMA分区管理 | 对设备、管网、用水量数据、压力数据、用户档案等水务数据进行DMA网格化管理， 建立多级的DMA的数据模型。支持添加和修改分区的管理范围。可通过该功能页面可快速定位分区、定位流量计、水表，查看相关信息，实现管理分区，关联流量计与水表的管理操作的简易化。 | DMA分区管理 | 项 | 1
36 |  |  | DMA分区指标监控 | 实现对各分区关键指标的实时数据整体监控，开展DMA数据分析及预警，包括但不限于对多层多级DMA的瞬时流量、累计流量、夜间最小流量的实时监测和历史数据跟踪分析预警。在分区计量评估漏损的基础上为实现漏水预定位，即进一步确定漏水点的具体分布。可支持发布停水公告、抢修工单。 | DMA分区指标监控 | 项 | 1
37 |  |  | DMA漏损评估 | 综合评估DMA的运行情况，结合DMA用水量、夜间流量、管线长度、夜间流量限值等。通过最小流量与日均水量对比、单位管长夜间净流量、夜间流量限制对比，综合给出该区域的泄漏水平状态评估。能够记录供水中的各种特殊用水事件并有助于分析漏损情况。对闭合的DMA分区还可通过有规律的调整供水压力（增大或减小），实测各压力状态下的漏损量，从而评估出压力与漏损量的关系。 | DMA漏损评估 | 项 | 1
|  |  | 渗漏监控 | 针对固定噪声监测点位，当出现新的报警时，即需对其进行漏损分析，如连续二天都报警，基本可判定为新增痛点。 | 渗漏监控 | 项 | 1
|  |  | 智能阀门控制器管理 | 实时数据:入口压力和出口压力数据，当日的增压和减压次数，设备的当前的电压，设备当前的运行模式; 数据展示: 展示出入口压力和目标压力的数据曲线，可自定义日期进行曲线展示； 运行模式: 现实设备当前的运行模式和详细控制参数设置。支持对运行模式的远程设置，分时控压支持12个时间段的阀后压力设置; 设备详情: 设备详情展示设备的安装及基础信息，包括安装位置、坐标、信号质量、现场照片等; 阀控次数:展示进一周阀门动作次数的折线图，通过阀门的动作次数能够分析阀门的健康度状况; 报警信息: 展示当前的报警信息，当处于报警状态时，设备实时在线，便于管理者下方实时的远控指令; 设备列表: 展示压力管理阀设备列表，管理员可进行新增、编辑和删除操； 设置记录: 详细记录压力管理阀的每一条设置记录，包括操作人员、操作时间、指令是否生效，便于进行问题的分析与追溯，可按设置类型进行筛选: 固件升级: 支持固件上传进行远程升级。 | 智能阀门控制器管理 | 项 | 1
|  |  | 智能消火栓管理 | 实时监控: 全面监控消火栓的分布、水压、用水、水温、失和撞倒等信息，实时掌握消火栓的运状状况。通过构建全域消火栓水压关联分析，辅助供水压力管理，实现科学 、经济控压目标； 智能报警: 当智能消火栓感知无水、压力不足、盗水、损坏等异常情况时，主动通过NB-IoT网络实时将报警信息发送给平台，平台以工单方式通知水司工作人员进行现场查漏、取证、制止、恢复和设备维护，实现WEB端和APP的联动，可与消防部门信息共享，协同开展设施维护、打击非法用水等行为，保障消防设施的正常使用，提升城市公共安全水平。同时通过类型监测和报警管理，终端与平台实时交互、智能分析，科学区分合法用水和非法用水行为; 智能预警: 平台可以及时发现、定位消火栓及周边供水管道痛损问题，实现供水企业的控漏模式创新，有效降低供水企业的漏损率; 快速定位:实现与消防系统的数据共享，在火情发生时可以快速定位消火栓，并能导航至至消火栓，实现火情的快速处置，保护人民群众生命财产安全及社会和谐稳定; 业务处理: 消火栓从安装、维修、维护、报废等全寿命周期管理，详细记录每个步骤的信息变更情况，实时跟踪消火栓运行状态，形成完整的消火栓台帐资料; 统计分析:全面撑控消火栓的分布位置、实时状态、报警信息、渗痛情况、用水统计和台账等信息，并利用大数据分析，分类来取针对性措施，方便制定合法计量、盗水查处、水压监测、设施运维等管理策略。 | 智能消火栓管理 | 项 | 1
38 |  |  | 售水数据接入 | 对现有营销系统的抄表数据接入，支持系统自动对接和人工导入数据两种模式。支持10万级别用户的数据读取及运算。 | 售水数据接入 | 项 | 1
39 |  |  | 管网监测数据接入 | 对现有管网监测设备（如流量、压力、水质）的监测数据的接入，并预留接入接口便于后续新增监测设备数据接入。 | 管网监测数据接入 | 项 | 1
40 |  | SCADA在线监测系统 | 监控信息 | 将监测设备纳入全方位的监控和管理，通过多样式的展现方式呈现出监测设备的运行情况；发生异常情况时，以醒目的颜色标识和警报声音进行提示；提供站点单独监测，快速浏览、分析用水变化趋势，历史异常时间和异常运行情况。结合网络地图和监测设备的地理坐标在图上展现设备的所在位置，以数据标签的形式呈现用水情况和监测设备的运行情况。 | 监控信息 | 项 | 1
41 |  |  | 数据分析 | 通过获取历史监控数据，针对不同的分析类型，以图表和列表的形式提供浏览、分析、导出。同时支持通过选择多个站点关联，针对不同的分析类型，生成各种所需的分析数据，以图表和列表的形式提供浏览、对比分析。 | 数据分析 | 项 | 1
42 |  |  | 预警信息 | 根据运行状况配备各种预警方案，实时监控着用水数据，发生异常时，立即生成异常信息以页签的形式展示（异常设备信息、预警方案信息、异常时间、异常值），能够快速浏览到监测设备的异常前后数据趋势图；用水数据恢复正常后，通过历史异常信息进行回看，通过回看历史异常信息，统计、分析各种异常记录，优化管理策略，降低异常率。 | 预警信息 | 项 | 1
43 |  |  | 站点管理 | 将监测设备信息在平台进行登记归档和管理，通过区域化管理将设备归纳到对应区域内；消除了传统的人工抄写记录模式，提供便捷的设备增删改操作，加强了现代化管理水平，对于监测设备的信息和基本状况能够快速的搜索浏览。 | 站点管理 | 项 | 1
44 | 智慧服务平台 | 智能抄表系统（移动端） | 智能抄表系统（移动端） | 基于智能移动终端开发智能手机抄表平台，抄表设备可以通过硬件备案授权管理提高数据安全，防止用户数据外泄，根据公司业务需求，可与营销系统实时联通，也可离线操作，数据上传、下载无需数据连接线，通过内部局域网或外部的WIFI即可，系统操作需要用户名密码登录，抄表数据纯数字键盘录入方便快捷，文字、图片、地图信息，全面展示用水户信息。 | 智能抄表系统（移动端） | 项 | 1
45 |  | 掌上营业厅 | 掌上营业厅 | 完善客户服务系统，在广丰丰溪供水微信公众号的基础上，升级搭建智能化营业厅系统，包含手机抄表管理、水务信息发布查阅、公告管理、公共服务模块、报装模块、变更模块、水表业务、财务服务、后台管理、移动审批模块。 | 掌上营业厅 | 项 | 1
46 |  | 表务管理 | 表务管理 | 实现对水表从鉴定入库到领用出库的流程管理，包含鉴定、入库、登记、领用出库、统计等模块。 | 表务管理 | 项 | 1
47 |  | 数字报装 | 网上报装 | 用户可以在网上营业厅进行报装管理，包含了申请录入、流程管理、报装收费、进度跟踪、施工验收、审核归档、建档转入、报装查询与统计模块。 | 网上报装 | 项 | 1
48 |  |  | 自定义工作流 | 用于描述和分析工作流过程定义过程，在图形化界面上以可视化的方式利用设备图元定义工作流过程，对工作流运行资源进行分类，对工作流运行情况进行测试分析功能。 | 自定义工作流 | 项 | 1
49 |  |  | 关联手机 APP | 系统提供工单管理功能，用户报装后可关联手机 APP 报装管理业务模块，通过此 APP 功能模块能实现“工单指派”、“工单领取”、“工单处理”、“工单查询”功能。 | 关联手机 APP | 项 | 1
50 |  |  | 进度查询 | 用户报装后可通过微信公众号及官方网站查询进度情况。 | 进度查询 | 项 | 1
51 |  |  | 受理限时制 | 数字报装功能模块可自定义受理时限，对重要工作进行考核。 | 受理限时制 | 项 | 1
52 |  |  | 电子签章 | 数字报装功能模块支持电子签名管理，在流程审核时输入密码，自动匹配相应的签名或电子印章。 | 电子签章 | 项 | 1
53 |  |  | 高拍仪拍照 | 在报装流程处理过程中，支持高拍仪拍照上传电子文件。 | 高拍仪拍照 | 项 | 1
54 |  |  | 附件上传 | 数字报装流程处理过程中，支持各种附件上传。 | 附件上传 | 项 | 1
55 |  | 数字客服 | 电话接听 | 服务人员可以通过软件接听客户的电话，同时自动弹屏，如果用户登记了手机号码， 将自动匹配该用户的基本信息、用水信息、历史诉求信息等，用户也可自助语音查询水费、停水信息、自助业务办理等。 | 电话接听 | 项 | 1
56 |  |  | 工单派单 | 支持查看拨入电话队列情况，选择接听电话并登记客户问题，对回复困难的问题转交给上级处理部门；对简单的问题，在线给予客户回复，完成客服过程并挂机，完成工单派单。客服人员查询登记的工单信息，对工单信息可进行修改、删除、查看详情等操作，对已完成的工单可结束工单，最后退出系统中的工单派单模块。 | 工单派单 | 项 | 1
57 |  |  | 工单处理 | 支持客服客服人员登录系统后查看待办工单并浏览工单详情，将工单转交相关部门进行处理，相关部门的维修人员在手机 APP 上接上工单并处理，同时详细拍照、小视频记录维修前、维修中、维修后的现场情况，并将维修结果文件上传至系统中以便于客服人员对该项工单进行审核；支持对工单进行审核意见并填写审核说明并提交，可查看历史审核记录以确定完成该工单。 | 工单处理 | 项 | 1
58 |  |  | 维修结果录入 | 维修人员或服务人员可以在手机上录入本次维修所用的材料、收取用户的维修费用等。 | 维修结果录入 | 项 | 1
59 |  |  | 服务监督 | 服务监督功能实现客户问题处理进度被完整记录在系统中，每一个环节、每一个问题、每一个处理结果都做到有据可查，随时可以根据客户或问题编号查出完整的处理过程。服务监督的具体内容包括客户监督登记、客服回访登记、问题跟踪督办、在线监察、统计分析、绩效评估。 | 服务监督 | 项 | 1
60 | 智慧水务一体化门户 | 门户驾驶舱 | 安全生产驾驶舱 | 一张图统计展示水务集团生产管理相关数据，便于对生产活动进行统筹管理。 展示内容主要包括：生产水厂数据（如进水水质、进水流量、液位、出水流量、出水压力、水泵运行状态等）、城乡供水数据（如水厂分布、压力、流量等）、实时报警信息（如开始报警时间、站点名称、报警状态、报警类型等）、供水分析（如计量分析、水量分析等）等相关数据。 | 安全生产驾驶舱 | 项 | 1
61 |  |  | 管网运维驾驶舱 | 基于一张图，实现管网可视化统筹管理，提高管网管理水平。 展示内容主要包括：管网资产、管网巡检、管网养护、管网维修、事件工单、高风险管网、在建工地、巡检人员、抢修人员等事故抢修的受理与解决情况。 | 管网运维驾驶舱 | 项 | 1
62 |  |  | 管网GIS驾驶舱 | 基于一张图，统计展示管网漏损控制相关数据，实现漏控管理一体化，提高漏控管理效率。 展示内容主要包括:漏损率、产销差、压力、流量等相关数据及预警信息、检漏工单、水表周检等。 | 管网GIS驾驶舱 | 项 | 1
63 |  |  | 客户服务驾驶舱 | 结合GIS地图，展示客服系统接入的投诉点分布情况，并将事件点按区域、按时间、按事件类型等进行分析的结果以丰富的图表形式进行展示。可视化展示区域内用户咨询、事件、需求受理的数据变化、解决及时率、完成率、满意度等数据指标。 | 客户服务驾驶舱 | 项 | 1
64 |  | 物联网系统 | 系统的作用 | 统一采集平台、统一数据标准、统一业务数据接口、统一远传协议管理、统一数据存储、统一帐号登录管理 | 系统的作用 | 项 | 1
65 |  |  | 系统总体架构 | 远传设备、集中器集中在物联网管理平台统一管理。 | 系统总体架构 | 项 | 1
66 |  |  | 总览模块 | 提供物联网信息总览，包含了信息总览（用途分类图表、故障率图表、维护率图表）及地图总览（设备位置总览、站点详情、报警信息） | 总览模块 | 项 | 1
67 |  |  | 设备管理模块 | 支持对全部采集设备进行管理，在系统中能够查看全部在线监测设备的详细情况以及运行状态。能够实现对在线监测设备的添加、修改、删除等操作。并且能够直接操作设备是否进行停用，可对每个设备配置对应管理员。 | 设备管理模块 | 项 | 1
68 |  |  | 数据查询模块 | 展示勾选设备详细数据信息，支持以图表或折线图的形式展示数据信息。 | 数据查询模块 | 项 | 1
69 |  |  | 报警管理模块 | 支持实时报警与历史报警信息的查看，支持查看报警详情，可对实时报警进行延迟处理操作。 | 报警管理模块 | 项 | 1
70 |  |  | 协议管理模块 | 用于管理所有设备涉及到的通讯协议。只有先注册了协议，那么在上述的设备管理中，新增设备的时候才能够配置设备对应的协议，使得设备配置后能够采集到实时的数据。 | 协议管理模块 | 项 | 1
71 |  |  | 日志管理模块 | 查看历史的采集信息以及情况，包括数据采集日志、第三方接口日志、系统日志。 | 日志管理模块 | 项 | 1
72 |  |  | 第三方接口管理模块 | 系统支持第三方接口的管理功能，将采集平台的数据提供至第三方系统进行使用。 | 第三方接口管理模块 | 项 | 1
73 |  |  | 数据统计 | 支持统计所有在线设备的抄见率，通过抄见率的统计协助用户掌握设备的运作情况，数据采集的成功率，支持在线设备数量统计。 | 数据统计 | 项 | 1
74 |  | 系统配置管理系统 | 单点登录管理 | 对子系统的登录配置，是否启用对应的子系统。 | 单点登录管理 | 项 | 1
75 |  |  | 用户管理 | 对用户的新增、修改、删除等功能。 | 用户管理 | 项 | 1
76 |  |  | 用户组管理 | 系统应用人群的角色以及角色对应的权限，实现新增、修改、删除。 | 用户组管理 | 项 | 1
77 |  |  | 密码管理 | 实现对全部用户的密码管理。 | 密码管理 | 项 | 1
78 |  |  | 系统功能权限管理 | 角色以及角色对应的权限，实现新增、修改、删除。 | 系统功能权限管理 | 项 | 1
79 |  |  | 数据权限管理 | 按照不同登录用户的数据访问需求，系统可按照公司、部门、业务类型、站点、设备多个层次进行灵活的数据权限分配。 | 数据权限管理 | 项 | 1
80 |  |  | 日志查询 | 对系统人员登陆系统、操作内容等的日志记录、查询。 | 日志查询 | 项 | 1
81 |  |  |  | 运维补充约定：政府应用需求接口调整对接、上线应用，三年内根据政府需求配合数据共享交换、上线应用等工作。第三方接口管理模块， |  | 项 | 1
合计